Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

| УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Городского округа «Жатай» _______________Е.Н. Исаева | РАЗРАБОТАНО: Генеральный директор ООО «НТЦ «ГИПРОГРАД» _______________Ф.Н. Газизов |
| --- | --- |
| «___» ________________2025 г. | «___» ______________2025 г. |

Актуализация схемы теплоснабжения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

СОДЕРЖАНИЕ

Состав документа	14

Определения	15

Перечень принятых обозначений	18

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	19

1.1. Функциональная структура теплоснабжения	19

1.1.1. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними	19

1.1.2. Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями	20

1.1.3. Зоны действия производственных котельных	21

1.1.4. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	21

1.1.5. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	21

1.2. Источники тепловой энергии	22

1.2.1. Структура и технические характеристики основного оборудования	22

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	24

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	26

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	26

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	26

1.2.6. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	27

1.2.7. Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	31

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	33

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	34

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	34

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	34

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	34

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	35

1.3. Тепловые сети, сооружения на них	36

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	36

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	36

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	38

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	44

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	45

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	45

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	45

1.3.8. Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	46

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	46

1.3.10. Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	47

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	47

1.3.12. Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	48

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	53

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	55

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	56

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	56

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	57

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	58

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	59

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	59

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	59

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	59

1.3.23. Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	60

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии	61

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	62

1.5.1. Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	62

1.5.2. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии от источников тепловой энергии	63

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	63

1.5.4. Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	64

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	64

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	68

1.5.7. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	68

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки	69

1.6.1. Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	69

1.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	70

1.6.3. Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	70

1.6.4. Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	70

1.6.5. Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	71

1.6.6. Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	71

1.7. Балансы теплоносителя	72

1.7.1. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	72

1.7.2. Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	74

1.7.3. Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.	75

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	76

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	76

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	76

1.8.3. Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	76

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	76

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	77

1.8.6. Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в ГО Жатай	77

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса ГО Жатай	77

1.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.	77

1.9. Надежность теплоснабжения	78

1.9.1. Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	78

1.9.2. Частота отключений потребителей	78

1.9.3. Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	78

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	78

1.9.5. Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении	79

1.9.6. Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	79

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций	80

1.10.1. Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	80

1.10.2. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.	82

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	83

1.11.1. Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	83

1.11.2. Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	83

1.11.3. Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	84

1.11.4. Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	85

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	85

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	85

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения ГО Жатай	86

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	86

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения ГО Жатай (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	86

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	87

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	87

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	87

1.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения ГО Жатай, произошедших в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения	87

1.13. Экологическая безопасность теплоснабжения	88

1.13.1. Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	88

1.13.2. Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения	89

1.13.3. Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам	90

1.13.4. Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	90

1.13.5. Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы	91

1.13.6. Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	91

1.13.7. Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	96

1.13.8. Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения	96

Состав документа

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения Городского округа Жатай»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»; |
| Глава 19 | «Оценка экологической безопасности теплоснабжения» |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

Перечень принятых обозначений

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения:

Термины и определения

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 29 | ГО | Городской округ |

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время на территории городского округа «Жатай» (далее – ГО «Жатай») имеется три источника теплоснабжения:

- Котельная №1, ул. Северная, 31/1;

- Котельная №2, ул. Строда, 12;

- Модульная котельная, ул. Северная, 31/1.

Системы централизованного теплоснабжения охватывают не всю территорию ГО «Жатай». Часть жилищного фонда оснащена индивидуальными системами теплоснабжения. Обеспеченность населения и предприятий ГО «Жатай» теплом является одной из актуальных и приоритетных проблем в существующих климатических условиях.

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Зоны эксплуатационной ответственности организаций, участвующих в системе теплоснабжения, определяются по границе балансовой принадлежности элементов системы теплоснабжения (объектов теплоснабжения), если ответственность за эксплуатацию тех или иных элементов теплоснабжения (объектов теплоснабжения) не устанавливается соглашением сторон договора теплоснабжения, договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

В настоящее время на территории ГО «Жатай» действует одна система централизованного теплоснабжения потребителей. Деятельность в сфере теплоснабжения осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Жатайтеплосеть» (далее – МУП «Жатайтеплосеть»).

Перечень источников тепловой энергии с указанием эксплуатирующей организации представлен в таблице ниже.

Структура систем централизованного теплоснабжения ГО «Жатай»

| № системы теплоснабжения | Наименование источника | Адрес источника | Наименование эксплуатирующей организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | ул. Северная, 31/1 | МУП «Жатайтеплосеть» |
|  | Котельная №2 | ул. Строда, 12 |  |
|  | Модульная котельная | ул. Северная, 31/1 |  |

Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения, который является публичным.

Структура договорных отношений между теплоснабжающими организациями

В пределах границ ГО «Жатай» централизованное теплоснабжение осуществляется от котельной №1 и модульной котельной. В настоящее время котельная №2 находится в резерве.

Структура системы теплоснабжения ГО «Жатай» представлена на рисунке ниже.

Структура договорных отношений на территории ГО «Жатай»

Источники тепловой энергии и тепловые сети системы теплоснабжения ГО «Жатай» эксплуатируются МУП «Жатайтеплосеть» на праве хозяйственного ведения.

Зоны действия производственных котельных

В настоящее время на территории ГО «Жатай» производственные котельные отсутствуют.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения

На территориях ГО «Жатай», не охваченных зонами действия источников централизованного теплоснабжения, используются индивидуальные источники теплоснабжения.

Перечень потребителей с собственными источниками теплоснабжения (энергоэффективные дома)

| № п/п | Адрес | Тип здания | Этажность | Общая площадь здания, м2 | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Комсомольская, 3 | 23 квартирный жилой дом | 3 | 1519,6 | 2014 г. |
| 2 | Ул. Комсомольская, 4 | 80 квартирный жилой дом | 3 | 4526,01 | 2015 г. |
| 3 | Ул. Комсомольская, 6 | 80 квартирный жилой дом | 3 | 4526,01 | 2015 г. |
| 4 | Ул. Комсомольская, 1/1 | 23 квартирный жилой дом | 3 | 1467,2 | 2012 г. |
| 5 | Ул. Комсомольская, 4/1 | 78 квартирный жилой дом | 3 | 3713,4 | 2014 г. |

Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Функциональная структура теплоснабжения актуализирована согласно предоставленным данным.

Источники тепловой энергии

В настоящее время на территории ГО «Жатай» теплоснабжение осуществляется от 2-х источников тепловой энергии: котельная №1 и модульной котельной. Котельная №2 находится в резерве. Эксплуатацию источников тепловой энергии осуществляет МУП «Жатайтеплосеть» на праве хозяйственного ведения.

Котельная №1

Котельная эксплуатируется МУП «Жатайтеплосеть» и расположена по адресу ГО «Жатай», ул. Северная, 31/1. Основным видом топлива на источнике является природный газ.

Установленная мощность источника тепловой энергии составляет 42 Гкал/ч.

Котельная №2

Котельная эксплуатируется МУП «Жатайтеплосеть» и располагается по адресу ГО «Жатай», ул. Строда, 12. Основным видом топлива на источнике является природный газ. В настоящее время котельная находится в горячем резерве.

Установленная мощность источника тепловой энергии составляет 14,0 Гкал/ч.

Модульная котельная

Котельная эксплуатируется МУП «Жатайтеплосеть» и расположена по адресу ГО «Жатай», ул. Северная, 31/1. Модульная котельная расположена на площадке котельной №1 и обеспечивает тепловой энергией на нужды ГВС только в межотопительный период. Основным видом топлива на источнике является природный газ.

Установленная мощность источника тепловой энергии составляет 3,44 Гкал/ч.

Структура и технические характеристики основного оборудования

Котельная №1

В котельной №1 установлены три паровых котлоагрегата марки ДЕ-25-14 ГМ. Для отвода дымовых газов установлена дымовая труба высотой 30 м.

Режим работы котельной – сезонный, только в отопительный период. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 оС. Система теплоснабжения - закрытая, зависимая.

Технические характеристики основного оборудования, установленного на котельной №1 приведены в таблице ниже.

Состав и технические характеристики основного оборудования Котельной №1

| Тип котлоагрегата | Марка котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| паровой | ДЕ-25/14 ГМ | 14 | 2003 | Природный газ |
| паровой | ДЕ-25/14 ГМ | 14 | 2003 |  |
| паровой | ДЕ-25/14 ГМ | 14 | 2003 |  |

Котельная №2

В котельной №2 установлены два водогрейных котлоагрегата марки ПКБМ-10/8. Для отвода дымовых газов установлена дымовая труба высотой 30 м.

Режим работы котельной – горячий резерв. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 оС. Система теплоснабжения – закрытая, зависимая.

Технические характеристики основного оборудования, установленного на котельной №2 приведены в таблице ниже.

Состав и технические характеристики основного оборудования Котельной №2

| Тип котлоагрегата | Марка котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| водогрейный | ПКБМ-10/8 | 7 | 1983 | Природный газ |
| водогрейный | ПКБМ-10/8 | 7 | 1983 |  |

Модульная котельная

В модульной котельной установлены два водогрейных котлоагрегата марки RIELLO RTQ 1308 и один котлоагрегат Buderus Logano SK755 1400kW.

Режим работы котельной – сезонный, только в межотопительный период. Температурный график отпуска тепловой энергии 75 оС. Котельная обеспечивает потребителей тепловой энергией в виде горячей воды исключительно на нужды ГВС.

Технические характеристики основного оборудования модульной котельной приведены в таблице ниже.

Состав и технические характеристики основного оборудования Модульной котельной

| Тип котлоагрегата | Марка котлоагрегата | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Основное топливо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейный | Riello RTO 1308 | 1,12 | 2013 | Природный газ |
| Водогрейный | Riello RTO 1308 | 1,12 | 2013 |  |
| Водогрейный | Buderus Logano SK755 1400kW | 1,20 | 2024 |  |

Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности

| Наименование параметра | Ед. изм. | Котельная №1 | Модульная котельная | Котельная №2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 42 | 3,44 | 14 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | – | – | – |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 42 | 3,44 | 14 |
| Затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,77 | – | В резерве |
| Объем потребления тепловой энергии на хозяйственные нужды | % | 1,73 | – |  |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 41,23 | 3,44 |  |

Котельная №1 и модульная котельная работают на единую тепловую сеть ГВС.

Сведения о вспомогательном оборудовании источников выработки тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» представлены в таблицах ниже.

Характеристики вспомогательного оборудования котельной №1

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Назначение | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дымосос котла №1 | ДН -12,5 эл.двиг. 4АМ 2509443- 75кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 2 | Дымосос котла №2 | ДН -12,5 эл.двиг. 4АМ 2509443- 75кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 3 | Дымосос котла №3 | ДН -12,5 эл.двиг. 45АМ 2509443- 75кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 4 | Вентилятор котла №1 | ВДН-11,2У эл. двиг. 5АМ200L433 -45кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 5 | Вентилятор котла №2 | ВДН-11,2У эл. двиг. 5АМ200L433 -45кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 6 | Вентилятор котла №3 | ВДН-11,2У эл. двиг. 5АМ200L433 -45кВт | преобразователь частоты | 2003 |
| 7 | Насос циркуляционный ц/о №1 | Grunfos LS500-300-490E эл двиг, 315 кВт. | центр отопление |  |
| 8 | Насос циркуляционный ц/о №2 | Vanjord VLS 300-475 | центр отопление | - |
| 9 | Насос циркуляционный ц/о №3 | 1Д-1250 эл двиг. 200 кВт | центр отопление | 2003 |
| 10 | Насос подпитки сети №1 | Vilo QS FA 160m2b-92 эл двиг. 15 кВт | подпитка Ц/О | 2021 |
| 11 | Насос подпитки сети №2 | КМ80-50-200 эл двиг. 15 кВт | подпитка Ц/О | 2021 |
| 12 | Насос подпитки сети №3 | Grundfos, элдвиг. 1,5 кВт | подпитка Ц/О | 2017 |
| 13 | Насос горячей воды№1 | АЦМС 4092-4-2 элдвиг. 30 кВт | ГВС | 2018 |
| 14 | Насос горячей воды №2 | Grundfos LP100, элдвиг. 22 кВт | ГВС | 2014 |
| 15 | Насос горячей воды №3 | АЦМС 4092-4-2, 30 кВт | ГВС | - |
| 16 | Насос подпитки котлов№1 | 1ЦНСГ 60-198 эл двиг 5АМ225М2- 55 кВт | подпитка пар.котлов | 2014 |
| 17 | Насос подпитки котлов№2 | 1ЦНСГ 60-198 эл двиг.5АМ225М2- 55 кВт | подпитка пар.котлов | 2002 |
| 18 | Бак горячей воды- 2шт | V-75m³ , Vобщ-150 m³ | ГВС | 2020 |
| 19 | Емкость для подпитки системы ц/о | V-16m³ | подпитка системы ц/о | 2003 |
| 20 | Деаэратор | V-21m³ | подпитка пар.котлов | 2003 |
| 21 | Теплообмен. №1,№2 кожухотруб.-2шт | ПП1-53-7-2 | центр отопл. – 1группа | 2015 |
| 22 | Теплообменник скоростной -4шт | ВВП 12-219-4000-2 | центр отопл. – 1группа | 2015 |
| 23 | Теплообмен. №3,№4 кожухотруб.-2шт | ПП1-76-7-4 | центр отопл. – 2группа | 2018 |
| 24 | Теплообменник скоростной – 4шт | ВВП 14-273-4000 | центр отопл. – 2группа | 2018 |
| 25 | Теплообмен. №5,№6 кожухотруб.-2шт | ПП1-53-7-2 | центр отопл. – 3группа | 2016 |
| 26 | Теплообменник скоростной – 4шт | ВВП 14-273-4000 | центр отопл. – 3группа | 2020 |
| 27 | Теплообмен. №7,№8 кожухотруб.-2шт | ПП1-76-7-4 | центр отопл. – 4группа | 2022 |
| 28 | Теплообменник скоростной – 4шт | ВВП 14-273-4000 | центр отопл. – 4группа | 2022 |
| 29 | Теплообменник кожухотрубный №1 | ПП2-24-7-2 | ГВС | 2022 |
| 30 | Теплообменник кожухотрубный №2 | ПП2-24-7-2 | ГВС | 2018 |
| 31 | Теплообменник скоростной – 4шт | ВВП 13-273-2000 | подпитка ГВС | 2019 |
| 32 | Фильтр Na катион-ый 1 ступень - 1шт | ФИПа-1-1,0-0,6 | ХВО | 2003 |
| 33 | Фильтр Na катион-ый 1 ступень - 2шт | ФИПа-1-1,4-0,6 | ХВО | 2003 |
| 34 | Фильтр Na катион-ый 2 ступень-4шт | ФИПа-1-1,0-0,6 | ХВО | 2003 |
| 35 | Фильтр механический | V-1,5м³ | мех очистка тех. воды | 2014 |
| 36 | Дизель | М623р 730л.с., 1500 об/мин | аварийный ДЭС | 2003 |
| 37 | Генератор | СГДМ 11-46 4У2 |  | 2003 |
| 38 | Дизель | М627, 910л.с., 1500об/мин | аварийный ДЭС | 2003 |
| 39 | Генератор | СГДМ 12-42- 4У2 |  | 2003 |
| 40 | Емкость хранения ДТ №1 | Стальная | Резервное топливо | 2003 |
| 41 | Емкость хранения ДТ №2 | Стальная | Резервное топливо | 2003 |
| 42 | Емкость хранения ДТ для АДГ | Стальная | Резервное топливо | 2003 |
| 43 | Дизель | 5Д4 12,5 л.с., 1500об/мин | АДГ для ДЭС | 2015 |
| 44 | Генератор | Э16МА3У4 16кВт |  |  |
| 45 | Установка для гидропневматической промывки ДУ 50-200, без нагревателя |  |  | 2024 |
| 46 | Частотный преобразователь | Е903Т4ВР/Е114Т4ВG 90/0kW-150%/110/0kW-120%. 380V AC 50 Hz, питание 380 V AC |  | 2024 |
| 47 | Преобразователь частотный | 8000В4Т200G/220P(200/220kW 380V) |  | 2024 |

Характеристики вспомогательного оборудования котельной №2

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Назначение | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор котла №1 | ВДН 8 | дутьевой | 1983 |
| 2 | Дымосос котла №1 | Д-10 | дутьевой | 1983 |
| 3 | Вентилятор котла №2 | ВДН 8 | дутьевой | 1983 |
| 4 | Дымосос котла №2 | Д-10 | дутьевой | 1983 |
| 5 | Вентилятор котла №3 | ВД-2,7 | дутьевой | 2002 |
| 6 | Дымосос котла №3 | Д-3.5 | дутьевой | 2002 |
| 7 | Дымосос котла №3 (резерв) | Д-3,5 | дутьевой | 2002 |
| 8 | Вентилятор котла №4 | ВД-2,7 | дутьевой | 2002 |
| 9 | Дымосос котла №4 | Д-3,5 | дутьевой | 2002 |
| 10 | Дымосос котла №4 (резерв) | Д-3,5 | дутьевой | 2002 |
| 11 | Насос циркуляционный ц/о №1 | МАКО СД 150-400, эл двиг. 75Квт | система ЦО | 1983 |
| 12 | Насос циркуляционный ц/о №2 (с частотным пр.) | Д 320-50А-УХЛЗ1 эл двиг. 55Квт | система ЦО | 2016 |
| 13 | Насос подпитки сети №1 | GRUNDFOS A96517067P21722, эл двиг. 1,5Квт | подпитка ЦО | 2017 |
| 14 | Насос подпитки сети №2 | К-80-50-200А, эл двиг. 11Квт | подпитка ЦО | 1993 |
| 15 | Насос подпитки сети №3 | К-80-50-200А, эл двиг. 15Квт | подпитка ЦО | 2013 |
| 16 | Теплообменник пластинчатый | Ридан, НН №22 | ГВС | 2013 |
| 17 | Теплообменник кожуха трубный | ПП-2-11-2 | ГВС | 2005 |
| 18 | Фильтр Na катионит-ый- V-3,0 м³/ч |  |  |  |
| 19 | Емкость питательная | V-8,1м³ | подпитка пар котлов |  |
| 20 | Дизель | 1Д12В 300 1500 об/мин | аварийная ДЭС |  |
| 21 | Генератор | ГСФ-200 |  |  |
| 22 | Емкость | V-300 м³ | дизельное топливо | 1983 |
| 23 | Насос циркуляционный | Grundfos ЕЗ-150-660/4 A-F-A-BAQE-VX3 | система ЦО | 2020 |

Характеристики вспомогательного оборудования модульной котельной

| № п/п | Наименование оборудования | Марка | Назначение | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос циркуляционный №1 | Grundfos, элдвиг. 2,2 кВт | Внутренний контур | 2013 |
| 2 | Насос циркуляционный №2 | Grundfos, элдвиг. 2,2 кВт | Внутренний контур | 2013 |
| 3 | Автоматика котлов №1 и №2 -1шт |  | Управление котлами | 2013 |
| 4 | ГРП -1шт |  | Регул. давления газа | 2013 |
| 5 | Теплообменник пластинчатый -1шт | ALFA LEVEL R103-FG | ГВС | 2017 |
| 6 | Мембранный бак -2шт | Wester premium модель WRV | Внутренний контур | 2013 |

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения тепловой мощности на источниках тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» отсутствуют.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Сведения об объеме потребления тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто источников выработки тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» представлены в таблице 1.2.4.

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки эксплуатации основного оборудования источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» приведены в таблице 1.2.8.

Сроки эксплуатации основного оборудования

| Наименование котельной | Марка котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Полный назначенный срок службы не менее, лет | Фактический срок службы, лет | Дата следующей экспертизы промышленной безопасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ | 2003 | 20 | 20 | 22.08.2025 |
|  | Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ | 2003 | 20 | 20 | 22.08.2025 |
|  | Паровой котел ДЕ-25-14 ГМ | 2003 | 20 | 20 | 22.08.2025 |
| Котельная №2 | Водогрейный котел ПКБМ-10/8 | 1983 | 15 | 40 | 15.07.2027 |
|  | Водогрейный котел ПКБМ-10/8 | 1983 | 15 | 40 | 15.07.2027 |
| Модульная котельная | RIELLO RTQ 1308 | 2015 | 10 | 8 | 20.05.2027 |
|  | RIELLO RTQ 1308 | 2015 | 10 | 8 | 20.05.2027 |
|  | Buderus Logano SK755 1400kW | 2024 | 10 | 1 | н/д |

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Отпуск тепла осуществляется с коллекторов источников МУП «Жатайтеплосеть» через магистральные тепловые сети и далее по распределительным квартальным сетям к потребителям.

Циркуляция теплоносителя обеспечивается насосами, характеристики которых представлены в таблице 1.2.9.

Сведения о тягодутьевом оборудовании представлены в таблице 1.2.10.

Характеристики насосного оборудования котельных МУП «Жатайтеплосеть»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Количество, шт. | Производительность насоса, м3/ч | Напор насоса, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос циркуляционный ц/о №1 | Grunfos LS500-300-490E | 1 | 1500 | 60 | 315 |
| 2 | Насос циркуляционный ц/о №2 | 1Д-800 | 1 | 800 | 56 | 200 |
| 3 | Насос циркуляционный ц/о №3 | 1Д-1250 | 1 | 1250 | 63 | 200 |
| 4 | Насос подпитки сети №1 | Vilo QS FA 160m2b-92 | 1 | 50 | 50 | 15 |
| 5 | Насос подпитки сети №2 | КМ80-50-200 | 1 | 50 | 50 | 15 |
| 6 | Насос подпитки сети №3 | Grundfos | 1 | 5,8 | 51,8 | 1,5 |
| 7 | Насос горячей воды №1 | АЦМС 4092-4-2 | 1 | 90 | 78,2 | 30 |
| 8 | Насос горячей воды №2 | Grundfos | 1 | 80 | 70 | 22 |
| 9 | Насос горячей воды №3 | Grundfos | 1 | 110 | 50 | 22 |
| 10 | Насос подпитки котлов №1 | 1ЦНСГ 60-198 | 1 | 60 | 198 | 55 |
| 11 | Насос подпитки котлов №2 | 1ЦНСГ 60-198 | 1 | 60 | 198 | 55 |
| 12 | Насос подпитки котлов №3 | ЦНСГ 68-60 | 1 | 45 | 130 | 30 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Насос циркуляционный ц/о №1 | МАКО СД 150-400 | 1 | 400 | 48 | 75 |
| 14 | Насос циркуляционный ц/о №2 | Д 320-55А | 1 | 300 | 39 | 55 |
| 15 | Насос подпитки сети №1 | Grundfos CR 5-10 | 1 | 5,8 | 58 | 1,5 |
| 16 | Насос подпитки сети №2 | К-80-50-200А | 1 | 40 | 45 | 11 |
| 17 | Насос подпитки сети №3 | К-80-50-200А | 1 | 40 | 45 | 15 |
| Модульная котельная |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Насос циркуляционный ц/о №1 | Grundfos | 1 | 33 | 14,9 | 2,2 |
| 24 | Насос циркуляционный ц/о №2 | Grundfos | 1 | 33 | 14,9 | 2,2 |

Характеристики тягодутьевого оборудования котельных МУП «Жатайтеплосеть»

| № п/п | Тип оборудования | Марка | Количество, шт. | Производительность, м3/ч | Полное давление, Па | Мощность электродвигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дымосос | ДН 12,5 | 3 | 39900 | 4400 | 75 |
| 2 | Вентилятор | ВДН-11,2 | 3 | 28750 | 4400 | 45 |
| Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вентилятор | ВДН 8 | 2 | 11500 | 1200 | 13 |
| 2 | Дымосос | Д-10 | 2 | 19500 | 1520 | 30 |
| 3 | Вентилятор | ВД-2,7 | 2 | 1100 | 37,5 | 1,1 |
| 4 | Дымосос | Д-3,5 | 4 | 4300 | 650 | 3 |

Принципиальная тепловая схема котельной №1

Принципиальная тепловая схема котельной №2

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при меняющемся в течение суток расходе этой воды.

На источниках выработки тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» принят качественный способ регулирования отпуска тепловой энергии, т.е. изменением температуры теплоносителя в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график работы котельных приведен на рисунке ниже.

Температурный график регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть»

Среднегодовая загрузка оборудования

Наработка основного оборудования котельных МУП «Жатайтеплосеть» за 2024 год представлены в таблицах ниже.

Наработка основного оборудования котельной №1

| период | Наработка, ч |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| Январь | 744 | 744 | 744 | 5 | 1 |  |  |  |  |
| Февраль | 600 | 600 | 600 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Март | 690 | 744 | 700 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Апрель |  | 720 | 640 |  | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| Май | 100 | 500 |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь | 176 | 176 | 176 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Октябрь |  | 600 | 650 |  | 4 | 3 |  |  |  |
| Ноябрь |  | 690 | 720 |  | 2 | 1 |  |  |  |
| Декабрь | 650 | 720 | 710 | 4 | 2 |  | 1 |  |  |
| Итого: | 2960 | 4874 | 5036 | 21 | 19 | 10 | 6 | 6 | 4 |

Наработка основного оборудования модульной котельной

| период | Наработка, ч |  |  | Количество пусков из горячего состояния (при простое до 12 часов) |  |  | Количество пусков из холодного состояния (при простое более 12 часов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 | Котел №1 | Котел №2 | Котел №3 |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Май | 30 | 30 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Июнь | 700 | 700 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| Июль | 680 | 680 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| Август | 690 | 690 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |
| Сентябрь | 670 | 670 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 2770 | 2770 |  | 24 | 24 |  | 1 | 1 |  |

Котельная №2 находится в состоянии горячего резерва и используется как тепловой пункт.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Учет тепловой энергии, отпущенной от источников в тепловые сети, ведется с помощью приборов, установленных на выводах котельных, а также на сети теплопотребления на границе раздела эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности. Данные по оснащённости приборами учета на котельных МУП «Жатайтеплосеть» приведены в таблице ниже.

Перечень приборов учета тепловой энергии на котельных МУП «Жатайтеплосеть»

| Источник | Наименование прибора учета |
| --- | --- |
| Котельная №1, ул. Северная, 31/1 | РУС-1 |
| Котельная № 2, ул. Строда, 12 | ПРЭМ |
| Модульная котельная, ул. Северная, 31/1 | ПРЭМ |

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Согласно полученным сведениям, отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» не зафиксировано.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» и оборудование, входящее в их состав, отнесенные к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии актуализированы согласно предоставленным данным.

Тепловые сети, сооружения на них

Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Источники тепловой энергии на территории ГО «Жатай» работают на единую тепловую сеть. Модульная котельная, которая находится на площадке котельной №1 осуществляет выработку тепловой энергии на нужды ГВС только в межотопительный период.

МУП «Жатайтеплосеть» осуществляет передачу тепловой энергии по тепловым сетям протяженностью 26,48 км (в однотрубном исчислении) и горячей воды по сетям ГВС протяженностью 19,69 км (в однотрубном исчислении). Общая протяженность сетей составляет 46,17 км (в однотрубном исчислении).

Тепловые сети, работающие по температурному графику 95/70 оС, от котельных до потребителей проложены частично в надземном исполнении с изоляцией из прошивных матов, стеклоткани, рубероида и частично в подземном исполнении из трубы в изоляции ППУ.

Сети горячего водоснабжения, обслуживаемые МУП «Жатайтеплосеть», проложены совместно с трубопроводами отопления от теплообменного оборудования, смонтированного на котельных, до зданий и сооружений потребителей ГО «Жатай».

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей городского округа «Жатай» представлены на рисунке ниже.

Схема тепловых сетей от источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть»

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Предприятие вырабатывает и транспортирует тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя переработку, передачу и распределение тепловой энергии потребителям ГО «Жатай», которые подключены к централизованной системе теплоснабжения. Система регулирования качественная, с постоянным значением расходов теплоносителя, т.е. расход циркуляционного теплоносителя в тепловых сетях является величиной постоянной.

Регламентные работы на тепловых сетях в летний период производятся с полным их отключением.

Суммарная протяженность тепловых сетей МУП «Жатайтеплосеть» от котельных составляет 46,17 км в однотрубном исчислении. Максимальный диаметр тепловой сети составляет 500 мм.

Структура сетей теплоснабжения от источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» до потребителей ГО «Жатай» представлена в таблицах ниже.

Котельная №1 и модульная котельная работают на единую тепловую сеть горячего водоснабжения. Выработка тепловой энергии на нужды ГВС в отопительный период осуществляется от котельной №1, а в межотопительный период – от модульной котельной.

Протяженность и материальная характеристика сетей отопления МУП «Жатайтеплосеть»

| Участки тепловых сетей (адресная принадлежность) | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капитального ремонта | Трубопровод |  | Способ прокладки | Материальная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  | 22,07 |  |  |
| №12-4 ввод в дома | 1990 | 1990 | 57 | 0,26 | Надземный | 29,41 |
| №12-3 ввод в дома | 1990 | 1990 | 160 | 0,25 | Подземный | 78,72 |
| №12-2 ввод в дома | 1990 | 1990 | 89 | 0,26 | Надземный | 46,46 |
| №12-1 ввод в дома | 1990 | 1990 | 108 | 0,79 | Надземный | 169,56 |
| №12 ТЭС-1 - Матросова 3/2 | 1990 | 1990 | 160 | 0,35 | Подземный | 111,36 |
| №12 ТЭС-1 - Матросова 3/2 | 1990 | 1990 | 219 | 0,48 | Надземный | 209,36 |
| №12 ТЭС-1 - Матросова 3/2 | 1990 | 1990 | 108 | 0,62 | Надземный | 134,14 |
| №12 ТЭС-1 - Матросова 3/2 | 1990 | 1990 | 159 | 0,71 | Надземный | 225,78 |
| №12 ТЭС-1 - Матросова 3/2 | 1990 | 1990 | 325 | 2,21 | Надземный | 1 434,68 |
| №11-3 ввод в дома | 1992 | 2022 | 57 | 0,11 | Надземный | 12,08 |
| №11-2 ввод в дома | 1992 | 2022 | 76 | 0,16 | Надземный | 23,71 |
| №11 Комсом 12/1 - Якутскэнерго , Матросова 34/1 | 1992 | 1990 | 108 | 0,63 | Надземный | 135,43 |
| №11 Комсом 12/1 - Якутскэнерго, Матросова 34/1 | 1992 | 1990 | 159 | 0,37 | Надземный | 118,93 |
| №10- 4 ввод в дома | 1998 | 1998 | 159 | 0,06 | Надземный | 19,08 |
| №10-2 ввод в дома | 1998 | 1998 | 89 | 0,31 | Надземный | 55,89 |
| №10-1 ввод в дома | 1998 | 1998 | 108 | 0,33 | Надземный | 71,50 |
| №10 Северная 40/1 - Строда 10 | 1998 | 2018 | 325 | 0,63 | Надземный | 408,20 |
| №10 Северная 40/1 - Строда 10 | 1998 | 2018 | 273 | 0,76 | Надземный | 414,96 |
| №10 Северная 40/1 - Строда 10 | 1998 | 2018 | 377 | 0,31 | Надземный | 236,76 |
| №9-3 ввод в дома | 2010 | 2010 | 57 | 0,06 | Надземный | 7,18 |
| №9-2 ввод в дома | 2010 | 2010 | 76 | 0,23 | Надземный | 35,57 |
| №9-1 ввод в дома | 2010 | 2010 | 108 | 0,04 | Надземный | 9,07 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 5/1 | 1993 | 1993 | 89 | 0,25 | Надземный | 43,61 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 5/1 | 1993 | 1993 | 108 | 0,02 | Надземный | 4,10 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 5/1 | 1993 | 2019 | 426 | 0,86 | Надземный | 734,42 |
| №8-1 ввод в дома | 1995 | 1995 | 57 | 0,06 | Надземный | 6,61 |
| №8 Северная 68/3 - Комсомольская 57/1 (ДЮСШ, тен.корт) | 2021 | 2021 | 76 | 0,17 | Надземный | 25,17 |
| №8 Северная 68/3 - Комсомольская 57/1 (ДЮСШ, тен.корт) | 1995 | 1995 | 89 | 0,14 | Надземный | 25,52 |
| №8 Северная 68/3 - Комсомольская 57/1 (ДЮСШ, тен.корт) | 1995 | 1995 | 108 | 0,34 | Надземный | 73,01 |
| №8 Северная 68/3 - Комсомольская 57/1 (ДЮСШ, тен.корт) | 1995 | 1995 | 219 | 0,39 | Надземный | 169,51 |
| №7-1 ввод в дома | 2010 | 2010 | 57 | 0,23 | Надземный | 26,22 |
| №7 Северная 68/3 - Матросова 70 | 2010 | 2010 | 76 | 0,15 | Надземный | 22,34 |
| №7 Северная 68/3 - Матросова 70 | 2010 | 2010 | 89 | 0,32 | Надземный | 56,25 |
| №7 Северная 68/3 - Матросова 70 | 2010 | 2010 | 159 | 0,31 | Надземный | 98,58 |
| №7 Северная 68/3 - Матросова 70 | 2010 | 2010 | 219 | 0,25 | Надземный | 110,38 |
| №6-1 ввод в дома | 1993 | 1993 | 89 | 0,09 | Надземный | 16,02 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 1993 | 1993 | 89 | 0,16 | Надземный | 28,66 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 1993 | 1993 | 108 | 0,57 | Надземный | 123,98 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 1993 | 1993 | 273 | 0,26 | Надземный | 140,32 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 1993 | 1993 | 325 | 0,12 | Надземный | 80,60 |
| №5-2 ввод в дома | 1996 | 1996 | 57 | 0,22 | Надземный | 25,54 |
| №5-1 ввод в дома | 1996 | 1996 | 76 | 0,11 | Надземный | 16,42 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 1996 | 1996 | 108 | 0,14 | Надземный | 30,24 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 1996 | 1996 | 159 | 0,69 | Надземный | 219,74 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 1996 | 1996 | 325 | 0,23 | Надземный | 150,15 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 1996 | 1996 | 377 | 0,42 | Надземный | 319,70 |
| №4-2 ввод в дома | 1996 | 1996 | 57 | 0,41 | Надземный | 46,80 |
| №4-1 ввод в дома | 1996 | 1996 | 89 | 0,05 | Надземный | 8,37 |
| №4 Комсом 23 - Корзинникова 4 | 1996 | 1996 | 89 | 0,05 | Надземный | 8,37 |
| №4 Комсом 23 - Корзинникова 4 | 1996 | 1996 | 108 | 0,41 | Надземный | 88,78 |
| №4 Комсом 23 - Корзинникова 4 | 1996 | 1996 | 219 | 0,15 | Надземный | 67,01 |
| №3-4 ввод в дома | 1996 | 1996 | 57 | 0,07 | Надземный | 8,32 |
| №3-3 ввод в дома | 1996 | 1996 | 76 | 0,35 | Надземный | 53,66 |
| №3-2 ввод в дома | 1996 | 1996 | 89 | 0,36 | Надземный | 64,08 |
| №3-1 ввод в дома | 1995 | 1995 | 108 | 0,11 | Надземный | 23,33 |
| №3 Северная 40/1 - Корзинникова 2 | 1995 | 1995 | 273 | 0,19 | Надземный | 102,65 |
| №3 Северная 40/1 - Корзинникова 2 | 1995 | 1995 | 377 | 0,65 | Надземный | 488,59 |
| №2-4 ввод в дома | 2010 | 2010 | 76 | 0,13 | Надземный | 19,91 |
| №2-3 ввод в дома | 2010 | 2010 | 89 | 0,11 | Надземный | 19,76 |
| №2-2 ввод в дома | 2010 | 2010 | 159 | 0,01 | Надземный | 3,50 |
| №2-1 ввод в дома | 2010 | 2010 | 108 | 0,19 | Надземный | 39,96 |
| №2 ТЭС-1-Северная 35, 37 | 2010 | 2010 | 108 | 0,29 | Надземный | 61,78 |
| №2 ТЭС-1-Северная 35, 37 | 2010 | 2010 | 159 | 0,28 | Надземный | 89,04 |
| №2 ТЭС-1-Северная 35, 37 | 2010 | 2010 | 219 | 0,46 | Надземный | 202,36 |
| №1- 3 ввод в дома | 2020 | 2020 | 159 | 0,32 | Надземный | 100,87 |
| №1- 2 ввод в дома | 2003 | 2003 | 63 | 0,02 | Надземный | 2,02 |
| №1- 1 ввод в дома | 2003 | 2003 | 76 | 0,03 | Надземный | 5,17 |
| №1- плавательный бассейн | 2017 | 2017 | 160 | 0,16 | Подземный | 51,20 |
| №1- плавательный бассейн | 2017 | 2017 | 219 | 0,17 | Надземный | 72,71 |
| №1-ТЭС-1-Северная,40/1 | 2003 | 2003 | 530 | 0,69 | Надземный | 731,40 |
| Котельная №2 |  |  |  | 4,41 |  |  |
| №14-4 ввод в дома | 1993 | 1993 | 57 | 0,04 | Надземный | 4,33 |
| №14-3 ввод в дома | 1993 | 1993 | 76 | 0,06 | Надземный | 9,73 |
| №14-2 ввод в дома | 1993 | 1993 | 89 | 0,09 | Надземный | 16,38 |
| №14-1 ввод в дома | 1993 | 1993 | 108 | 0,28 | Надземный | 60,13 |
| №14 Матросова 3 / 3 - Очистные | 1993 | 1993 | 159 | 0,10 | Надземный | 31,16 |
| №14 Матросова 3 / 3 - Очистные | 2016 | 2021 | 219 | 0,86 | Надземный | 376,86 |
| №14 Матросова 3 / 3 - Очистные | 2021 | 2021 | 273 | 0,29 | Надземный | 156,16 |
| №13-5 ввод в дома | 2015 | 2015 | 57 | 0,21 | Надземный | 24,40 |
| №13-4 ввод в дома | 2015 | 2015 | 76 | 0,05 | Надземный | 7,14 |
| №13-3 ввод в дома | 2015 | 2015 | 89 | 0,03 | Надземный | 5,52 |
| №13-2 ввод в дома | 2015 | 2015 | 160 | 0,18 | Подземный | 57,60 |
| №13-1 ввод в дома | 2015 | 2015 | 108 | 0,54 | Надземный | 117,50 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 2015 | 2015 | 159 | 0,36 | Надземный | 114,16 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 2009 | 2009 | 377 | 0,21 | Надземный | 156,83 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 2014 | 2014 | 219 | 0,79 | Надземный | 346,46 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 2014 | 2014 | 325 | 0,32 | Надземный | 206,70 |
| Всего: |  |  |  | 26,48 |  |  |

Протяженность и материальная характеристика сетей ГВС МУП «Жатайтеплосеть»

| Участки тепловых сетей (адресная принадлежность) | Год ввода в эксплуатацию | Год проведения капитального ремонта | Трубопровод |  | Способ прокладки | Материальная характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Протяженность, км |  |  |
| Котельная №1 |  |  |  | 17,45 |  |  |
| №11-5 ввод в дома | 2015 | 2015 | 32 | 0,10 | Надземный | 6,17 |
| №11-4 ввод в дома | 2011 | 2011 | 40 | 0,21 | Надземный | 16,88 |
| №11-3 ввод в дома | 2011 | 2011 | 50 | 0,51 | Надземный | 50,70 |
| №11-2 ввод в дома | 2011 | 2011 | 110 | 0,02 | Подземный | 5,10 |
| №11-1 ввод в дома | 2011 | 2011 | 63 | 0,36 | Надземный | 45,86 |
| №11 ТЭС-1 - Матросова 3/3 | 2011 | 2011 | 75 | 0,03 | Надземный | 4,05 |
| №11 ТЭС-1 - Матросова 3/3 | 2011 | 2011 | 63 | 1,12 | Надземный | 141,20 |
| №11 ТЭС-1 - Матросова 3/3 | 2011 | 2011 | 160 | 0,35 | Подземный | 111,36 |
| №11 ТЭС-1 - Матросова 3/3 | 2011 | 2011 | 90 | 0,41 | Надземный | 73,26 |
| №11 ТЭС-1 - Матросова 3/3 | 2011 | 2011 | 125 | 2,21 | Надземный | 552,00 |
| №10-2 ввод в дома | 2011 | 2011 | 32 | 0,05 | Надземный | 3,20 |
| №10-1 ввод в дома | 2011 | 2011 | 57 | 0,11 | Надземный | 12,08 |
| №10 Комсом12/1-Матросова 32/2 | 2014 | 2014 | 32 | 0,18 | Надземный | 11,20 |
| №10 Комсом12/1-Матросова 32/2 | 2014 | 2014 | 63 | 0,20 | Надземный | 25,20 |
| №9-5 ввод в дома | 2012 | 2012 | 32 | 0,05 | Надземный | 3,26 |
| №9-4 ввод в дома | 2012 | 2012 | 40 | 0,03 | Надземный | 2,24 |
| №9-3 ввод в дома | 2012 | 2012 | 50 | 0,09 | Надземный | 8,60 |
| №9-2 ввод в дома | 2012 | 2012 | 63 | 0,15 | Надземный | 19,08 |
| №9-1 ввод в дома | 2012 | 2012 | 75 | 0,14 | Надземный | 20,40 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 10 | 2014 | 2014 | 75 | 0,15 | Надземный | 22,50 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 10 | 2014 | 2014 | 90 | 1,23 | Надземный | 222,12 |
| №9 Северная 40/1 - Строда 10 | 2014 | 2014 | 125 | 0,27 | Надземный | 68,50 |
| №8-2 ввод в дома | 2010 | 2010 | 40 | 0,04 | Надземный | 3,36 |
| №8-1 ввод в дома | 2010 | 2010 | 50 | 0,03 | Надземный | 2,60 |
| №8 Северная 40/1 - Строда 3 | 2014 | 2014 | 125 | 0,86 | Надземный | 215,50 |
| №7-2 ввод в дома | 2010 | 2010 | 26 | 0,17 | Надземный | 9,05 |
| №7-1 ввод в дома | 2010 | 2010 | 32 | 0,11 | Надземный | 6,87 |
| №7 Северная 68/3 - Комсом 52 | 2010 | 2010 | 32 | 0,23 | Надземный | 14,66 |
| №7 Северная 68/3 - Комсом 52 | 2010 | 2010 | 40 | 0,14 | Надземный | 11,20 |
| №7 Северная 68/3 - Комсом 52 | 2010 | 2010 | 63 | 0,57 | Надземный | 71,62 |
| №6-1 ввод в дома | 2010 | 2010 | 32 | 0,25 | Надземный | 16,00 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 2010 | 2010 | 63 | 0,57 | Надземный | 72,32 |
| №6 ул.Новая - Северная 68/3 | 2010 | 2010 | 90 | 0,38 | Надземный | 68,58 |
| №5-1 ввод в дома | 2015 | 2015 | 26 | 0,31 | Надземный | 16,12 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 2012 | 2012 | 50 | 0,29 | Надземный | 28,70 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 2012 | 2012 | 63 | 0,14 | Надземный | 17,39 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 2012 | 2012 | 75 | 0,40 | Надземный | 60,60 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 2015 | 2015 | 90 | 0,36 | Надземный | 64,80 |
| №5 Корзинникова 2 - ул.Новая | 2015 | 2015 | 125 | 0,30 | Надземный | 73,75 |
| №4-1 ввод в дома | 2011 | 2011 | 40 | 0,05 | Надземный | 3,76 |
| №4 Комсом 23 - Комсом 21 | 2011 | 2011 | 63 | 0,15 | Надземный | 19,28 |
| №3-3 ввод в дома | 2011 | 2011 | 26 | 0,26 | Надземный | 13,68 |
| №3-2 ввод в дома | 2010 | 2010 | 32 | 0,25 | Надземный | 16,00 |
| №3-1 ввод в дома | 2010 | 2010 | 50 | 0,31 | Надземный | 30,80 |
| №3 Северная 40/1 - Корзинникова 2 | 2015 | 2015 | 90 | 0,42 | Надземный | 75,24 |
| №3 Северная 40/1 - Корзинникова 2 | 2015 | 2015 | 125 | 0,42 | Надземный | 104,50 |
| №2-2 ввод в дома | 2010 | 2010 | 40 | 0,12 | Надземный | 9,38 |
| №2-1 ввод в дома | 2010 | 2010 | 63 | 0,11 | Надземный | 13,73 |
| №2 ТЭС-1 - Северная 35, 37 | 2010 | 2010 | 63 | 0,57 | Надземный | 71,19 |
| №2 ТЭС-1 - Северная 35, 37 | 2010 | 2010 | 75 | 0,37 | Надземный | 55,50 |
| №1- 3 ввод в дома | 2020 | 2020 | 75 | 0,32 | Надземный | 47,58 |
| №1-2 плавательный бассейн | 2017 | 2017 | 125 | 0,16 | Подземный | 40,00 |
| №1-1 плавательный бассейн | 2017 | 2017 | 63 | 0,17 | Надземный | 20,92 |
| №1 ТЭС-1 - Северная 40/1 | 2010 | 2010 | 125 | 0,60 | Надземный | 150,25 |
| №1 ТЭС-1 - Северная 40/1 | 2011 | 2011 | 160 | 0,09 | Надземный | 28,48 |
| Котельная №2 |  |  |  | 2,24 |  |  |
| №14-3 ввод в дома | 2003 | 2003 | 20 | 0,04 | Надземный | 1,52 |
| №14-2 ввод в дома | 2009 | 2009 | 32 | 0,30 | Надземный | 19,01 |
| №14-1 ввод в дома | 2009 | 2009 | 50 | 0,06 | Надземный | 6,30 |
| №14 Матросова 3/3 - Дъячкова 9 | 2009 | 2009 | 63 | 0,57 | Надземный | 71,19 |
| №13-4 ввод в дома | 2011 | 2011 | 57 | 0,03 | Надземный | 3,19 |
| №13-3 ввод в дома | 2011 | 2011 | 32 | 0,05 | Надземный | 2,94 |
| №13-2 ввод в дома | 2011 | 2011 | 40 | 0,03 | Надземный | 2,48 |
| №13-1 ввод в дома | 2011 | 2011 | 63 | 0,09 | Надземный | 11,01 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 2011 | 2011 | 63 | 0,22 | Надземный | 27,09 |
| №13 ТЭС-2 - Матросова 3/3 | 2011 | 2011 | 90 | 0,87 | Надземный | 156,60 |
| Всего: |  |  |  | 19,69 |  |  |

Сети отопления и ГВС МУП «Жатайтеплосеть» проложены надземно на опорах и наземно в ж/бетонных лотках.

Сети отопления и ГВС МУП «Жатайтеплосеть» выполнены из стальных труб. По данным организации, у 70% сетей в качестве теплоизолирующего материала используются пергамин, базальт, покрытые сверху листами рубероида, остальные 30% трубопроводов изолированы минеральной ватой ISOVER и покрыты стеклотканью или также рубероидом.

Компенсация температурных расширений при работе сетей осуществляется за счет углов поворотов теплотрассы.

Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- на трубопроводах водяных тепловых сетей (секционирующие задвижки);

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- непосредственно у потребителей.

Регулирующая арматура на тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» установлена в точке подключения АО «Жатайская судоверфь». В качестве секционирующей и запорной арматуры в основном используются задвижки и дисковые поворотные затворы.

Запорная арматура установлена на тепловых сетях в тепловых камерах. Расстояние между соседними секционирующими задвижками определяет время опорожнения и заполнения участка, следовательно, влияет на время ремонта и восстановления участка тепловой сети. При возникновении аварии или инцидента величина отключенной тепловой нагрузки также зависит от количества и места установки секционирующих задвижек.

Всего на тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» установлено следующее количество запорной арматуры: DN 500 – 2 шт, DN 350 – 6 шт, DN 250 – 8 шт, DN 200 – 18 шт, DN 150 – 20 шт, DN 100 – 84 шт. Информация по количеству задвижек диаметром менее DN 100 не предоставлена.

Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

На тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» тепловые камеры и павильоны отсутствуют.

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Тепловая энергия от котельной №1 и котельной №2 отпускается к потребителям по температурному графику 95/70 оС качественного регулирования. Выбор графика обоснован тепловой нагрузкой на отопление, надежностью оборудования источников тепловой энергии.

От модульной котельной отпуск тепла осуществляется на ГВС по температуре 75 оС.

Температурный график отпуска тепловой энергии от котельных представлен в разделе 1.2.7.

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла от источников теплоснабжения городского округа «Жатай» в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Допустимые отклонения от режима определены п. 6.2.59 «ПТЭ тепловых энергоустановок» – по температуре воды в подающем трубопроводе ±3 %.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более, чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

Согласно предоставленным данным, от РСО фактическая температура обратной сетевой воды выше утвержденного графика на 5-7 0С.

Одной из причин превышение температуры обратной сетевой воды утвержденного графика заключается в поддержании резервной тепловой мощности в сетях, где потребитель не потребляет тепловую энергию, но в целях сохранения возможности возобновления потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости к нему подведены тепловые сети.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Параметры работы головных участков тепловых сетей от источников теплоснабжения ГО «Жатай» приведены в таблице ниже.

Параметры работы головных участков источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 6,2 | 4,2 |
| Модульная котельная |  |  |
| Котельная №2 | В резерве |  |

Пьезометрические графики представлены в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения».

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Все рассмотренные выше причины, вызывающие повреждения элементов сетей, являются следствием воздействия на них различных факторов. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, ремонтируют и вновь включают в работу.

Согласно предоставленным данным, за рассматриваемый период аварий и отказов на тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» на территории ГО «Жатай» не зафиксировано.

Технологические нарушения, возникающие на отдельных участках тепловых сетей в следствии высокого износа, устраняются в соответствии с установленными нормами и сроками и не влекут за собой нарушений качества оказываемых услуг.

Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Согласно предоставленным данным, за рассматриваемый период аварий и отказов на тепловых сетях ГО «Жатай» не зафиксировано.

Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Основным методом технической диагностики тепловых сетей являются гидравлические испытания.

Метод был разработан с целью выявления ослабленных мест трубопроводов в ремонтный период и исключения появления повреждений в отопительный период. Метод применяется в комплексе оперативной системы сбора и анализа данных о состоянии теплопроводов.

Как показывает опыт, метод гидравлических испытаний позволяет выявить около 75-80 % мест утечек на тепловых сетях.

Тепловые сети подвергаются ежегодным гидравлическим испытаниям на прочность и плотность (опрессовкам) для определения состояния трубопроводов и установленного на них оборудования, выявления ненадежных мест, подлежащих устранению при ремонтах, для проверки качества монтажных и ремонтных работ.

Гидравлической опрессовке на прочность и плотность подвергаются магистральные и распределительные, а также внутриквартальные сети, в том числе принадлежащие абонентам, которые подают письменную заявку на испытания. При опрессовке тепловые пункты и местные системы потребителей отключают от испытываемой сети.

По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Все виды испытаний должны проводиться раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером.

За два дня до начала испытаний утвержденная программа передается диспетчеру ОЭТС и руководителю источника теплоснабжения для подготовки оборудования и установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника теплоснабжения и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника теплоснабжения при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника теплоснабжения магистралям при отключенных водонагревательных установках источника теплоснабжения, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника теплоснабжения и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем ОЭТС в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника теплоснабжения или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается главным инженером, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °С.

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя определяется руководителем. Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника теплоснабжения до тепловых пунктов систем теплопотребления. Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике теплоснабжения.

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °С. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

Для снижения температуры воды, поступающей в обратный трубопровод, испытания проводятся с включенными системами отопления, присоединенными через смесительные устройства (элеваторы, смесительные насосы) и водоподогреватели, а также с включенными системами горячего водоснабжения, присоединенными по закрытой схеме и оборудованными автоматическими регуляторами температуры.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления. При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Должны быть организованы техническое обслуживание и ремонт тепловых сетей. Ответственность за организацию технического обслуживания и ремонта несет административно-технический персонал, за которым закреплены тепловые сети.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный или близкий к полному, ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает главный инженер.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников теплоснабжения.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта.

Организационная структура ремонтного производства, технология ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей должны соответствовать нормативно-технической документации.

Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Методика определения тепловых потерь через изоляцию трубопроводов регламентируется приказом Минэнерго №325 от 30 декабря 2008 года (с изменениями от 10 августа 2012 г.) «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяются конструкцией указанных приборов.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Значения нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях ГО «Жатай» приведены в таблице ниже.

Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Наименование источника | Ед. изм. | Фактические потери | Нормативные потери |
| --- | --- | --- | --- |
| МУП «Жатайтеплосеть» |  |  |  |
| Котельная №1 | Гкал | 19572,01 | 12437,87 |
| Модульная котельная |  |  |  |

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», в состав тарифа на передачу тепловой энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не могут.

Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом.

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые потери при транспорте тепловой энергии могут определяться путем вычитания показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, установленных у потребителей.

Фактические потери тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Потери тепловой энергии в тепловых сетях

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1, №2 и модульная котельная | Нормативные потери | Гкал | 13030,3 | 23813,02 | 23813,02 | 12150,41 | 12437,87 |
|  | Фактические потери | Гкал | 15921,17 | 19835,02 | 13573,5 | 12822,03 | 19572,01 |

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Для системы теплоснабжения ГО «Жатай» характерно непосредственное присоединение систем отопления (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95-70 °С). Система горячего водоснабжения – закрытая. Подготовка воды для горячего водоснабжения потребителей осуществляется в пароводяных подогревателях, установленных на котельных.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ на собственников помещений в многоквартирных домах и собственников жилых домов возложена обязанность по установке приборов учета энергоресурсов.

В соответствии с Федеральным законом (в ред. от 18.07.2011) от 23.11.2009 №261-ФЗ до 1 июля 2012 года собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить установку приборов учета тепловой энергии.

С 1 января 2012 г. вводимые в эксплуатацию и реконструируемые многоквартирные жилые дома должны оснащаться индивидуальными теплосчётчиками в квартирах.

С момента принятия закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учёта тепловой энергии.

Узлами учета тепловой энергии на территории ГО «Жатай» оборудована большая часть потребителей тепловой энергии. Сведения об установленных приборах учета тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Сведения об установленных приборах учета тепловой энергии

| Наименование видов услуг | Общее кол-во потребителей, шт. | Кол-во установленных приборов учета, шт. | Отсутствует тех. возможность установки ПУ, шт. | Собственный вид коммунальных услуг, шт. | Установленные ПУ и потребители не требующие их установки, шт./ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 83 | 54 | 21 | 6 | 81/98 |
| ГВС | 83 | 51 | 14 индивидуальных ПУ непосредственно у абонента | 7 | 72/87 |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 74 | 3 | 46 | 22 | 71/100 |
| ГВС | 74 | 20 | 28 | 22 | 70/99 |
| ГСП, ГСПК |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 58 | 28 | 6 | 4 | 38/65 |
| ГВС | – | – | – | – | – |
| Частные гаражи |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 34 | 2 | 15 | – | 17/50 |
| ГВС | – | – | – | – | – |
| Организации расположенные в ГО «Жатай» |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 9 | 7 | – | 2 | 9/100 |
| ГВС | 9 | 7 | – | 2 | 9/100 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | 27 | 16 | 10 | 1 | 27/100 |
| ГВС | 27 | 23 | 4 | – | 27/100 |

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения» МДК 4-02.2001, в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются:

- ведение режима работы;

- производство переключений, пусков и остановов;

- локализация аварий и восстановление режима работы;

- подготовка к производству ремонтных работ;

- выполнение графика ограничений и отключений потребителей, вводимого в установленном порядке.

Диспетчерские теплоснабжающей (теплосетевой) организации должны быть оборудованы телефонной связью, принимать сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

При планировании проведения ремонтных работ на магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (в случае, если отключение инженерной системы приведет к ограничению доступа потребителями к услугам теплоснабжения) время начала и окончания работ согласуется с управляющими организациями. Уведомление потребителей, попадающих в зону отключения, и извещение соответствующих подразделений администрации осуществляет персонал единой диспетчерской службы.

МУП «Жатайтеплосеть» имеют функционирующие аварийно-восстановительные службы. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении теплоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

На тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» насосные станции отсутствуют.

В настоящее время котельная №2, которая находится в горячем резерве, используется как тепловой пункт с установкой перекачивающего насоса.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков открытого и закрытого типа, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

Установленное оборудование удовлетворяет требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» и СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП П-35-76».

На тепловых сетях МУП «Жатайтеплосеть» устройства защиты тепловых сетей от превышения давления - не предусмотрены.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно предоставленным данным, в эксплуатационной ответственности МУП «Жатайтеплосеть», бесхозяйные сети отсутствуют.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

В соответствии с методическими указаниями по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (СО-153-34.20.523-2003, части 1, 2, 3 и 4 утвержденных приказом министерства энергетики Российской Федерации №278 от 30.06.2003 г.) энергетические характеристики должны разрабатываться для систем теплоснабжения с расчетной тепловой нагрузкой 100 Гкал/ч и более по следующим показателям: разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах; удельный расход электроэнергии; удельный расход сетевой воды, потери тепловой энергии и потери сетевой воды.

Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Характеристики тепловых сетей и сооружений на них описаны согласно предоставленным данным.

Зоны действия источников тепловой энергии

Зоной действия источника теплоснабжения является территория поселения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

Система теплоснабжения включает в себя источник теплоснабжения, наружные трубопроводы горячей воды для транспортировки теплоносителя потребителям до их вводов и точек разграничения по балансовой принадлежности.

Зона действия источников теплоснабжения на территории ГО «Жатай» отражены на рисунке ниже.

Зона действия котельных МУП «Жатайтеплосеть»

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Для оценки фактического состояния системы теплоснабжения ГО «Жатай» определен коэффициент перевода договорных нагрузок в фактические. Для этого был проведен анализ фактического полезного отпуска тепловой энергии по источникам централизованного теплоснабжения за 2024 год.

Согласно предоставленным данным, продолжительность отопительного периода в 2024 году составила 253 дня (6072 ч). Среднемесячные температуры наружного воздуха представлены в таблице ниже.

Среднемесячные температуры наружного воздуха

| Период | Температура наружного воздуха |
| --- | --- |
|  | 2024 |
| январь | -38,5 |
| февраль | -33 |
| март | -17,5 |
| апрель | -3,6 |
| май | 9,2 |
| июнь | 18 |
| июль | 20,4 |
| август | 15,2 |
| сентябрь | 5,9 |
| октябрь | -6,7 |
| ноябрь | -22 |
| декабрь | -32,4 |

Расчетная температура воздуха внутри помещений принята + 20 оС.

Расчетная температура наружного воздуха, согласно СП 131.13330.2020, составляет – 52 оС.

Объем потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за 2024 год представлен в таблице ниже.

Объем потребления тепловой энергии за 2024 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная №1 (отопительный период) | 62 391,19 |
| Модульная котельная (межотопительный период) | 2 021,71 |

Котельная №1 и модульная котельная работают на единую тепловую сеть ГВС. В связи с малой нагрузкой на ГВС, в межотопительный период, теплоснабжение потребителей на нужды ГВС осуществляется от модульной котельной. Котельная №2 в 2024 г. находилось в резерве и эксплуатировалась как тепловой пункт.

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии от источников тепловой энергии

Значение расчетной тепловой нагрузки определяется на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период базового года, приведенной к расчетной температуре наружного воздуха.

Фактический отпуск тепловой энергии от источников тепловой энергии на территории ГО «Жатай» за 2024 г. представлен в таблице ниже.

Значения полезного отпуска тепловой энергии в 2024 году

| № п/п | Источник | Производство тепловой энергии, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1 | 82 642,51 | 1 867,72 | 18 383,60 | 62 391,19 |
| 2 | Модульная котельная | 3 210,12 | - | 1 188,41 | 2 021,71 |

Значения полезного отпуска и расчетное значение тепловых нагрузок в 2024 году

| Источник | Полезный отпуск тепловой энергии в 2024 году, Гкал | Расчетная нагрузка на отопление/вентиляцию, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Потери тепловой энергии, Гкал/ч | Суммарная нагрузка на коллекторах источника, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 64 412,90 | 18,694 | 0,706 | 5,537 | 24,937 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники теплоснабжения (преимущественно – печное отопление) применяются только в зонах 1-2-этажной индивидуальной застройки. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не допускается.

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии не зафиксировано.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом представлена таблице ниже.

Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| Наименование | Ед. измерения | Отопительный период | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1 | Гкал | 62 391,19 | 62 391,19 |
| Модульная котельная | Гкал | – | 2 021,71 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение утверждены приказом Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 20 июня 2024 года №19 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

| Климатические зоны | Муниципальные районы/городские округа | Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| III | Хангаласский, Мегино-Кангаласский, Кобяйский, Намский, Горный, Амгинский, Усть-Майский, г. Якутск, п. Жатай | Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
|  |  | 1 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 |
|  |  | 2 | 0,0393 | 0,0393 | 0,0393 |
|  |  | 3-4 | 0,0321 | 0,0321 | 0,0321 |
|  |  | 5-9 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 10 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 11 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 12 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 13 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 14 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 15 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 16 и более | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки включительно |  |  |
|  |  | 1 | 0,0485 | 0,0485 | 0,0485 |
|  |  | 2 | 0,0393 | 0,0393 | 0,0393 |
|  |  | 3 | 0,0358 | 0,0358 | 0,0358 |
|  |  | 4-5 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 6-7 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 8 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 9 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 10 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 11 | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |
|  |  | 12 и более | 0,0293 | 0,0293 | 0,0293 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению

| № п/п | Категория жилых помещений | Ед. измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги по отведению сточных вод(справочно) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,72 | 2,44 | 7,16 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,264 | 2,91 | 9,174 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,264 | 2,91 | 9,174 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,264 | 2,91 | 9,174 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 4,228 | 1,948 | 6,176 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,676 | Х | 5,676 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,676 | Х | 5,676 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 5,676 | Х | 5,676 |
| 9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 5,676 | Х | 5,676 |
| 10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,676 | Х | 5,676 |
| 11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 4,107 | Х | 4,107 |
| 12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 2,251 | Х | 2,251 |
| 13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 1,404 | Х | Х |
| 14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,404 | Х | Х |
| 15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,304 | Х | Х |
| 16 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,491 | 1,21 | 4,701 |
| 17 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 2,872 | 1,663 | 4,535 |
| 18 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 1,243 | 0,554 | 1,797 |

Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

В таблице 1.5.8 представлено сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки, полученной путем пересчета потребления тепловой энергии в 2024 году на расчетную температуру наружного воздуха.

Договорные и расчетные тепловые нагрузки

| Источник | Присоединенная тепловая нагрузка | Договорная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Соответствие договорной и расчетной тепловых нагрузок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| Котельная №1, модульная котельная | Всего | 10,850 | 19,400 | -8,550 | 178,80% |
|  | Отопление, вентиляция | 10,179 | 18,694 | -8,515 | 183,66% |
|  | ГВС | 0,671 | 0,706 | -0,035 | 105,17% |

Как видно из таблицы выше, значения расчетной отопительной нагрузки превышает договорную. Данное несоответствие связано с тем что в расчетах договорной нагрузки принято среднее значение за отопительный период, а в расчетной нагрузке фактические значения, пересчитанные на расчётную температуру.

Полученные значения расчетной тепловой нагрузки при температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления будут использованы при формировании тепловых балансов в последующих главах.

Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Тепловые нагрузки потребителей скорректированы на основе фактического полезного отпуска тепловой энергии за базовый период.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности и фактической (расчетной) тепловой нагрузки источников теплоснабжения за 2024 г. представлены в таблице 1.6.1. Резервы и дефициты источников тепловой мощности рассчитаны при аварийном выводе из работы самого мощного котла в соответствии с требованиями СП 89.13330.2016 Котельные установки.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность | Гкал/час | 42 |
| Располагаемая мощность | Гкал/час | 42 |
| Собственные и хозяйственные нужды | Гкал/час | 0,56 |
| то же в % | % | 1,34% |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/час | 41,44 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 5,54 |
| то же в % | % | 22,20% |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 19,40 |
| ОиВ | Гкал/час | 18,69 |
| ГВС | Гкал/час | 0,71 |
| Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах источника | Гкал/час | 24,94 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") | Гкал/час | 16,50 |
|  | % | 39,82% |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | Гкал/час | 27,44 |
| Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных «нетто» с учетом фактических нагрузок | Гкал/час | 4,25 |
| (при аварийном выводе котла) | % | 15,48% |

Котельные №1 и модульная котельная работают на единую тепловую сеть ГВС городского округа «Жатай». Котельная №2 находится в резерве.

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

Целью составления балансов установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки является определение резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии.

Как видно из таблицы 1.6.1, дефицита тепловой мощности на территории городского округа «Жатай» не наблюдается.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Передача тепловой энергии потребителям от источников тепловой энергии осуществляется по тепловым сетям посредством сетевых насосов, установленных на источниках теплоснабжения.

Параметры работы головных участков тепловых сетей от источников теплоснабжения ГО «Жатай» приведены в таблице ниже.

Параметры работы головных участков источников теплоснабжения

| Источник теплоснабжения | Р1, кгс/см2 | Р2, кгс/см2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 6,2 | 4,2 |
| Модульная котельная |  |  |
| Котельная №2 | В резерве |  |

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности на источниках теплоснабжения на территории ГО «Жатай» не зафиксировано.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Источники тепловой энергии на территории ГО «Жатай» имеют достаточный резерв тепловой мощности, сведения по которым представлены в пункте 1.6.1.

Расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности схемой не предполагается.

Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Скорректирована присоединенная нагрузка на основе фактического полезного отпуска за отопительный период, а также уточнена информация относительно резервов/дефицитов тепловой мощности.

Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

На котельной №1 для восполнения потерь теплоносителя используют исходную воду из централизованного водопровода прошедшую химводоподготовку. В качестве химводоподготовки используются Na-катионитовые фильтры. На остальных источниках тепловой энергии ГО «Жатай» ХВО отсутствует.

Сведения об оборудованиях водоподготовки котельных МУП «Жатайтеплосеть» представлены в таблице ниже.

Сведения об оборудованиях водоподготовки

| Тип оборудования | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 |  |  |
| Фильтр Na катионный 1 ступень | ФИПа-1-1,0-0,6 | 1 |
| Фильтр Na катионный 1 ступень | ФИПа-1-1,4-0,6 | 2 |
| Фильтр Na катионный 2 ступень | ФИПа-1-1,0-0,6 | 4 |
| Деаэратор | – | – |

Согласно Порядку определения нормативов технологических потерь, при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденному Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 325, для систем теплоснабжения нормируются технологические затраты и технологические потери теплоносителя.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

  - затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

  - технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

  - технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать технологические потери и затраты сетевой воды в системе теплоснабжения.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Для компенсации этих расчетных технологических затрат сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования, которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в Таблице 3 П.6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», либо ниже при условии такого согласования. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.

В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GM,

где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3 П. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.

Для открытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:

G3 = 0,0025 VTC + GГВМ,

где GГВМ – максимальный расход воды на горячее водоснабжение, м3.

Расчетный объем подпитки котельных на территории ГО «Жатай» приведен в таблице ниже.

Расчетный объем подпитки тепловой сети

| Показатель | Ед. изм. | Котельные №1 |
| --- | --- | --- |
| Располагаемая производительность ВПУ | м3/ч | 212 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | 2 |
| Емкость баков-аккумуляторов | – | – |
| Бак горячей воды | м3 | 225 |
| Емкость для подпитки системы ц/о | м3 | 16 |
| Объем системы теплоснабжения | м3 | 2477,02 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 6,19 |
| – нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 6,19 |
| – отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | м3/ч | 0,00 |
| Предельный часовой расход на заполнение | м3/ч | 100 |
| Максимальный часовой расход подпиточной воды | м3/ч | 106,19 |
| Аварийная подпитка систем теплоснабжения | м3/ч | 49,54 |
| Резерв (+)/ дефицит (-) ВПУ | м3/ч | 205,81 |
| Доля резерва | % | 97,08% |

Котельная №2 находится в резерве. На котельной установлены две накопительные емкости общим объемом 2000 м3.

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-Ф3 и Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (РД 34.20.801-2000, утв. Минэнерго РФ) в качестве аварии тепловой сети рассматривают лишь повреждение магистрального трубопровода, которое приводит к перерыву теплоснабжения на срок не менее 36 ч. Таким образом, к аварии приводит существенное повреждение магистрального трубопровода, при котором утечка теплоносителя является фактически не компенсируемой. При такой аварийной утечке требуется неотложное отключение поврежденного участка.

Нормируя аварийную подпитку, составители СНиП имели в виду инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов тепловой сети.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения, если другое не предусмотрено проектными либо эксплуатационными решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника теплоснабжения, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Максимальный расход аварийной подпитки систем теплоснабжения ГО «Жатай» представлен в таблице 1.7.2.

Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.

Балансы производительности ВПУ скорректированы на основании фактических тепловых балансов за базовый период.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

На источниках ГО «Жатай» в качестве основного топлива используется природный газ. Сведения о потреблении используемого топлива за 2024 год представлены в таблице ниже.

Потребление топлива источниками за 2024 год

| Источник | Основное/ резервное топливо | Производство тепловой энергии, Гкал | Потребление натурального топлива, тыс. м³ / т | Потребление условного топлива, т.у.т. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии, кг. у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные №1 | Газ/- | 82 642,51 | 11 309,05 | 13 726,92 | 166,10 |
| Модульная котельная | Газ/- | 3 210,12 | 419,72 | 509,54 | 158,73 |

Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На источниках тепловой энергии, расположенных на территории ГО «Жатай», не используются резервное топливо.

Аварийным топливом на территории ГО «Жатай» является дизельное топливо.

Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Данных по особенностям характеристик топлива не предоставлено. Природный газ на котельные подается в соответствии с договором поставки между МУП «Жатайтеплосеть» и АО «Сахатранснефтегаз».

Описание использования местных видов топлива

На территории городского округа «Жатай» в качестве основного топлива используется природный газ, добываемый на территории Республики Саха (Якутия). Таким образом, используемое топливо можно отнести к местным видам топлива.

Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На всех источниках выработки тепловой энергии на территории ГО «Жатай» в качестве основного топлива используется природный газ. Калорийность поставляемого газа составляет 8500 ккал/м3. Аварийным топливом является дизельное топливо.

Описание преобладающего в городе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в ГО Жатай

В качестве преобладающего вида топлива на территории ГО «Жатай» используется природный газ, который задействован на всех источниках централизованного теплоснабжения.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса ГО Жатай

Основным видом топлива на источниках тепловой энергии является природный газ. Перевод на другой вид топлива в рассматриваемом периоде не планируется.

Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.

Топливные балансы источников теплоснабжения скорректированы на основании предоставленных фактических топливно-энергетических балансов за базовый период.

Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Аварией считается отказ элементов системы, сетей и источников теплоснабжения, при котором прекращается подача тепловой энергии потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 часов.

Повреждения участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. К отказам приводят повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, наружная коррозия.

Статистика аварий и инцидентов на тепловых сетях на территории ГО «Жатай» представлена в разделе 1.3.9.

Частота отключений потребителей

Сведения о частоте и продолжительности отключений потребителей в результате аварий и инцидентов на тепловых сетях представлены в разделе 1.3.9.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Среднее время восстановления работоспособности тепловых сетей не превышает нормативные сроки ликвидации повреждений на тепловых сетях.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Карты-схемы тепловых сетей и зоны безопасности, входящие в эффективный радиус теплоснабжения, представлены в пункте 1.4 настоящей схемы теплоснабжения.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

В соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике", данные об аварийных ситуациях при теплоснабжении потребителей в период с 2020 по 2024 год не возникали.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций не проводился в связи с отсутствием таковых.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций

Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Описание результатов хозяйственной деятельности осуществлено в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

МУП «Жатайтеплосеть» является теплоснабжающей организацией и осуществляет деятельность по производству, передаче и распределению горячей воды (тепловой энергии), обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей.

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Жатайтеплосеть» за 2024 год представлена в таблице ниже.

Технико-экономические показатели деятельности МУП «Жатайтеплосеть»

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 158 967,00 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 184 669,73 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 63 875,70 |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 13735,49 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,6 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 2081 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1227,98 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 70 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 47473,84 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 36520,08 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 10953,76 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 12228,53 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 9404,86 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 2823,67 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 9886,22 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 9886,22 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 7690,5 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 1026,36 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 2.12 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 9423,64 |
| 2.12.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| 2.13 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 18031,47 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 1142,5 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 19547,01 |
| 4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 17572,22 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 17572,22 |
| 5.1.1 | Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 26057,39 |
| 5.1.2 | Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 8485,17 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | - |
| 7 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 57,26 |
| 8 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 9,59 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 85,8526 |
| 9.1 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 58,0132 |
| 10.1 | По приборам учёта | тыс. Гкал | 43,4009 |
| 10.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 43,4009 |
| 10.2 | Расчётным путём | тыс. Гкал | 14,6123 |
| 10.3 | По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 14,6123 |
| 11 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 12,15 |
| 12 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 19,57 |
| 13 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 58,37 |
| 14 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 10,63 |
| 15 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 164,25 |

Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения.

Информация представлена согласно результатам хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями информации за 2024 год.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Сведения об утвержденных тарифах на тепловую энергию, поставляемую потребителям на территории городского округа «Жатай» за 2020 - 2025 гг., представлены в таблице ниже.

Тарифы на тепловую энергию (мощность) по предприятию МУП «Жатайтеплосеть» городского округа «Жатай» за 2020 - 2025 гг.

| Вид тарифа | Год с календарной разбивкой | Тариф | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |  |  |  |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2149,24 | Постановление ГКЦ РС (Я) №226 от 20.12.2019 |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2074,38 |  |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2074,38 | Постановление ГКЦ РС (Я) №274 от 16.12.2020 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2446,85 |  |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2446,85 | Постановление ГКЦ РС (Я) №221 от 08.12.2021 |
|  | с 01.07.2022 по 30.12.2022 | 2536,06 |  |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 2596,53 | Постановление ГКЦ РС (Я) №270 от 22.11.2022 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 2596,53 | Постановление ГКЦ РС (Я) №118 от 11.12.2023 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 2976,33 |  |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2976,33 | Постановление ГКЦ РС (Я) №373 от 27.12.2024 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 3562,67 |  |
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| Одноставочный, руб./Гкал | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2579,09 | Постановление ГКЦ РС (Я) №226 от 20.12.2019 |
|  | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2489,26 |  |
|  | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 2489,26 | Постановление ГКЦ РС (Я) №274 от 16.12.2020 |
|  | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 2936,22 |  |
|  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 2936,22 | Постановление ГКЦ РС (Я) №221 от 08.12.2021 |
|  | с 01.07.2022 по 30.12.2022 | 3043,27 |  |
|  | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | 3115,84 | Постановление ГКЦ РС (Я) №270 от 22.11.2022 |
|  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 3115,84 | Постановление ГКЦ РС (Я) №118 от 11.12.2023 |
|  | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 3571,60 |  |
|  | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 3571,60 | Постановление ГКЦ РС (Я) №373 от 27.12.2024 |
|  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 4275,20 |  |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на топливо;

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

Структура затрат на производство и реализацию тепловой энергии для ТСО представлена в разделе 1.10.

Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется в индивидуальном порядке, исходя из подключаемой нагрузки, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Размер платы за подключение к системам теплоснабжения МУП «Жатайтеплосеть» за 2024 г. представлен в таблице ниже.

Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов заявителей к системам теплоснабжения МУП «Жатайтеплосеть» за 2024 год

| № п/п | Наименование | Значение, тыс. руб./(Гкал/час) |
| --- | --- | --- |
| Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/час, в том числе: |  |  |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | 0,00 |
| 2 | Расходы на создание тепловых сетей (за исключением создания тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, (П2.1) | 7243,42 |
| 2.1 | Надземная(наземная) прокладка | 7243,42 |
| 2.1.1 | 50-250 мм | 7243,42 |
| 3 | Налог на прибыль | 1810,86 |
| 3.1 | Надземная(наземная) прокладка | 1810,86 |
| 3.1.1 | 50-250 мм | 1810,86 |

Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности подлежит регулированию для отдельных категорий социально значимых потребителей, перечень которых определяется основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, и устанавливается как сумма ставок за поддерживаемую мощность источника тепловой энергии и за поддерживаемую мощность тепловых сетей в объеме, необходимом для возможного обеспечения тепловой нагрузки потребителя.

Для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей, отсутствует.

Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Территории городского округа «Жатай» не относятся к территориям, на которых установлена ценовая зона теплоснабжения.

Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Территории городского округа «Жатай» не относятся к территориям, на которых установлена ценовая зона теплоснабжения.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения ГО Жатай

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

На территории ГО «Жатай» действует два источника тепловой энергии, а также котельная №2 которая находится в резерве. В организации качественного теплоснабжения существуют следующие проблемы:

- Частичное отсутствие приборов учета тепловой энергии у части потребителей, не позволяет оценивать фактическое потребление тепловой энергии каждым зданием. Полное оснащение потребителей приборами учета тепловой энергии позволит производить оплату за фактически потребленную тепловую энергию, а также осуществлять корректную оценку тепловых потерь в тепловых сетях;

- Высокий уровень износа тепловых сетей, отсутствие или нарушение изоляции трубопроводов тепловой сети приводят к сверхнормативным потерям, которые являются прямыми убытками теплоснабжающей организации;

- Высокий уровень износа основного и вспомогательного оборудования на источниках тепловой энергии;

- Необходимость технического перевооружения оборудования котельных.

Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения ГО Жатай (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В организации надежного и безопасного теплоснабжения имеется ряд проблем, обусловленных:

- Высоким износом тепловых сетей. Износ тепловых сетей на территории ГО «Жатай» составляет 70%.

- Высоким износом основного оборудования источников тепловой энергии.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Развитие систем теплоснабжения – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования, имеющего высокий КПД, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

Главной проблемой развития существующих систем теплоснабжения является недостаточность средств для модернизации и технического перевооружения объектов СЦТ.

Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надежного и эффективного топливоснабжения существующих источников тепловой энергии городского округа «Жатай» отсутствуют.

Основным топливом на источниках тепловой энергии является природный газ. Для возможных аварийных ситуаций в котельных предусмотрен аварийный запас дизельного топлива.

Нарушений в поставке топлива за период 2020 - 2024 гг. не выявлено.

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов, влияющие на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения ГО Жатай, произошедших в период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения

Сведения об изменениях технических и технологических проблем в системах теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, указаны согласно предоставленным данным.

Экологическая безопасность теплоснабжения

Электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории городского округа «Жатай» с размещением на ней объектов теплоснабжения реализована на базе ПРК: УПРЗА «Эколог».

«ГИС Эколог» является геоинформационной платформой, предназначенной для ввода, хранения, управления, анализа и графической визуализации пространственных данных в области оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и состояние здоровья населения.

Расширяемость платформы позволяет реализовать модульную структуру программных средств для выполнения расчёта различных видов воздействия и моделирования их пространственного распределения. «ГИС Эколог» позволяет использовать следующие типы модулей:

- интегрированный расчётный модуль для выполнения расчётных и модельных задач в рамках определённой предметной области;

- внешние модули (методики), реализующие отдельные виды расчётов по специализированным нормативным документам;

- справочники для хранения и систематизации конкретных классов объектов и их характеристик;

Графический интерфейс платформы «ГИС Эколог» позволяет осуществлять ввод, редактирование, систематизацию и анализ данных, описывающих объекты, относящиеся к предметной области, на экранной карте. Управление данными осуществляется с помощью набора инструментов и команд.

Для хранения данных и отображения их иерархической структуры используется послойная форма организации объектов. Слои и группы используются для группировки отдельных объектов, и являются вложенными друг в друга. Совокупность вложенных слоёв и групп составляет дерево слоёв.

Дополнительные данные, принадлежащие объектам, отображаются в атрибутивных таблицах. Одна атрибутивная таблица принадлежит слою и, таким образом, объединяет один класс объектов. Таблица использует реляционную модель данных и поддерживает операции сортировки, группировки и фильтрации.

Источником загрязнения атмосферного воздуха (ИЗАВ) на территории ГО «Жатай» является дымовая труба котельной №1. Модульная котельная функционирует только в межотопительной период и не вносит значительного вклада в загрязнение атмосферного воздуха.

Описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения

На территории ГО «Жатай» отсутствуют стационарные посты учета. Учитывая, что ГО «Жатай» находится в непосредственной близости к ГО «город Якутск» то фоновые концентрации возможно оценить по уровню фонового загрязнения атмосферного воздуха на территории ГО «город Якутск».

В Якутске по программе работ проводятся наблюдения за содержанием в воздухе 10 вредных химических веществ и 7 тяжелых металлов. Уровень загрязнения атмосферного воздуха характеризуется как высокий (ИЗА5 = 9). При оценке состояния атмосферы с учетом прежних величин ПДК по ГН 2.1.6.3492-17 уровень загрязнения – низкий (ИЗА5 = 4). Изменение степени загрязнения на две градации, связано главным образом с ужесточением нормативов взвешенных веществ и формальдегида по СанПиН 1.2.3685-21. Наибольший вклад в величину индекса суммарного загрязнения атмосферы (ИЗА5 = 9) вносили взвешенные вещества и формальдегид.

Среднегодовая и максимально разовая концентрации взвешенных веществ соответственно составили 3,6 ПДКс.г. и 3,4 ПДКм.р.. Самая высокая повторяемость повышенных концентраций взвешенных веществ (НП – 17,3%) наблюдалась в Центральном районе. Среднегодовая концентрация формальдегида составила 2,1 ПДК, максимально разовая концентрация достигала 1,6 ПДКм.р. и отмечалась на посту № 3, где фиксировалась самая высокая наибольшая повторяемость – 1,2%. Среднегодовое содержание бенз(а)пирена не превышало 1 ПДК, а максимальное превышало уровень ПДК в 1,7 раза и наблюдалась в ноябре. В годовом ходе повышение среднемесячных концентраций бенз(а)пирена отмечалось в холодный период года. Из максимальных разовых концентраций превышение санитарной нормы зафиксировано по оксиду углерода – в 3,4 раза, по фенолам – в 2,4 раза и по аммиаку – в 1,4 раза. Средние за год значения всех измеряемых металлов находятся в пределах нормы.

В соответствии с предоставленными данными, для дальнейшей оценки экологической безопасности теплоснабжения приняты фоновые концентрации по основным загрязняющим веществам, представленные в таблице 1.13.1.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ на территории ГО «город Якутск»

| Объект | Загрязняющее вещество | 0-2 м/с | При скорости ветра от 3 м/с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С | В | Ю | З |
| В среднем по ГО «город Якутск» | Диоксид азота | 0,082 | 0,082 | 0,08 | 0,078 | 0,063 |
|  | Оксид азота | 0,041 | 0,027 | 0,076 | 0,044 | 0,03 |
|  | Диоксид серы | 0,0025 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0022 | 0,0022 |
|  | Оксид углерода | 2,7 | 2 | 2,3 | 2,3 | 1,7 |
|  | Бенз/а/пирен | 4,7*10-6 |  |  |  |  |

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении в соответствии с частью 8 главы 1 требований к схемам

На территории ГО «Жатай» основным видом топлива является природный газ. Величина теплотворной способности используемого основного топлива энергоисточников согласно предоставленным данным приведена в таблице ниже.

Сведения о теплотворной способности основного топлива, применяемого на энергоисточниках городского округа

| № п/п | Организация | Наименование | Ед. измерения | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Жатайтеплосеть | природный газ | ккал/куб.м. | 8500 |

Прочие сведения об объемах и характеристиках сжигаемых видов топлива на объектах теплоснабжения городского округа приведены в разделе 1.8 настоящего документа.

Описание технических характеристик котлоагрегатов в соответствии с частью 2 главы 1 требований к схемам, с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Описание технических характеристик котлоагрегатов представлено в составе раздела 1.2 настоящего документа. Сведения о характеристиках дымовых труб и уходящих газов приведены в разрезе источников тепловой энергии и представлены в таблице ниже.

Устройства очистки продуктов сгорания на источниках тепловой энергии на территории городского округа Жатай отсутствуют.

Характеристики дымовых труб и уходящих газов в разрезе источников тепловой энергии ГО «Жатай»

| № ист. | Наименование источника | Высота дымовой трубы, м | Диаметр устья, м | Темп. уход. газов, °С | Скорость уходящих газов, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Жатайтеплосеть» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1 | 30 | 1,2 | 235 | 4,7 |

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности), включая двуокись серы, окись углерода, оксиды азота, бенз(а)пирен, мазутную золу в пересчете на ванадий, твердые частицы

Описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на источниках тепловой энергии городского округа сформировано на основании предоставленных данных об объемах выбросов, фактически потребленного топлива и режимов работы энергоисточников на территории городского округа. Результаты представлены в таблице ниже.

Валовые и максимальные разовые выбросы от ИЗАВ на территории ГО «Жатай»

| Наименование | Максимальный разовый выброс, г/с | Валовый выброс, т/г |
| --- | --- | --- |
| МУП "Жатайтеплосеть" |  |  |
| Дымовая труба кот. №1 |  |  |
| Азот (II) оксид (Азот монооксид) | 0,232 | 4,09 |
| Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | 1,43 | 25,2 |
| Бенз/а/пирен | 0,00003176 | 0,000561 |
| Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 2,33 | 41,5 |

Описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Результаты расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха приведены на рисунках ниже.

Результаты расчета среднегодовых концентраций азота диоксида (в долях ПДК) на территории ГО «Жатай»

Результаты расчета среднегодовых концентраций азот монооксида (в долях ПДК) на территории ГО «Жатай»

Результаты расчета среднегодовых концентраций оксида углерода (в долях ПДК) на территории ГО «Жатай»

Результаты расчета среднегодовых концентраций бенз/а/пирена (в долях ПДК) на территории ГО «Жатай»

Согласно произведенным расчетам, значения среднегодовых концентраций загрязняющих веществ на территории ГО «Жатай» низкие. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в расчетах не учтены.

Оценка вкладов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации рассмотрена в главе 19.

Наибольшее значение загрязняющих веществ по результатам расчетов зафиксировано в восточной части поселения, на левом берегу реки Лены.

Описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

В отношении максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ рассматриваются результаты расчетов рассеивания, учитывающие наиболее неблагоприятные климатические условия и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на территории ГО «Жатай»

Согласно произведенным расчетам, максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ на территории городского округа Жатай не превышают установленные предельно допустимые концентрации.

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения

Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения приведены на рисунках ниже.

Данные расчетов рассеивания диоксида азота (в долях ПДК)

Данные расчетов рассеивания оксида азота (в долях ПДК)

Данные расчетов рассеивания оксида углерода (в долях ПДК)

Данные расчетов рассеивания бенз/а/пирена (в мг/куб.м.)

Установленная мощность источников тепловой энергии МУП «Жатайтеплосеть» указана без учета тепловой мощности котельной №2 и модульной котельной, так как котельная №2 находится в резерве, а модульная котельная эксплуатируется только в межотопительный период.