| Республика Саха (Якутия) Окружная Администрация Городского округа "Жатай" ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | Сахаθрөспyyбyлyкэтэ "Жатай" Куораттаађы уокуругун Уокуруктаађы Дьаhалтата УУРААХ |
| --- | --- | --- |
| п. Жатай "21" октября 2025 г. № 63 |  |  |

Об утверждении нормативов

состава сточных вод для

объектов абонентов

централизованной системы

водоотведения п.Жатай

В соответствии с п. 4.3 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 173 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях обеспечения охраны водных объектов от загрязнения, улучшения экологической обстановки, обеспечения безопасной эксплуатации и предотвращения нарушений в работе сетей и сооружений канализации Городского округа «Жатай»:

- Утвердить «Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения п. Жатай, согласно Приложению №1 к настоящему Постановлению.

- Признать утратившим силу Постановление Главы Окружной Администрации Городского округа «Жатай» № 75 от 25.06.2020 г., Об утверждении допустимых Допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения Городского Округа «Жатай».

- Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте Окружной Администрации ГО «Жатай».

- Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на и. о. начальника отдела развития инфраструктуры и ЖКХ Окружной Администрации Городского округа «Жатай» Карман А. А.

Глава 			    	                                    	Е.Н.Исаева

Приложение № 1

к Постановлению Окружной Администрации

ГО «Жатай»

| № п/п | Наименование вещества (показателя) | Единица измерения | Норматив состава сточных вод |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм³ | 300 |
| 2. | БПК5 | мгО2/дм³ | 291,51 |
| 3. | ХПК | мгО2/дм³ | 302,3 |
| 4. | Сухой остаток | мг/дм³ | 1025 |
| 5. | Хлориды | мг/дм³ | 300 |
| 6. | Сульфаты | мг/дм³ | 118,30 |
| 7. | Фосфаты (по фосфору) | мг/дм³ | 2,4 |
| 8. | Аммоний-ион | мг/дм³ | 13,1 |
| 9. | Кальций | мг/дм³ | 102,05 |
| 10. | Магний | мг/дм³ | 33,56 |
| 11. | Нефтепродукты | мг/дм³ | 1,31 |
| 12. | АСПАВ | мг/дм³ | 2,1 |
| 13. | Фенол | мг/дм³ | 0,116 |
| 14. | Железо | мг/дм³ | 0,75 |
| 15. | Медь | мг/дм³ | 0,0089 |
| 16. | Цинк | мг/дм³ | 0,098 |

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов централизованной системы водоотведения п.Жатай