Актуализация схем

водоснабжения и водоотведения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Глава 1

Схема водоснабжения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ЖАТАЙ»

| УТВЕРЖДЕНО: Глава администрации Городского округа «Жатай» _______________Е.Н. Исаева | РАЗРАБОТАНО: Директор МУП «ЖАТАЙТЕПЛОСЕТЬ» _______________Е.А. Кискин |
| --- | --- |
| «___» ________________2026 г. | «___» ______________2026 г. |

Актуализация схем

водоснабжения и водоотведения

городского округа

город Жатай РС (Я)

Глава 1

Схема водоснабжения

Оглавление

Список сокращений	8

Определения	9

Введение	12

1. Глава. Схема водоснабжения	13

1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ГО «Жатай»	13

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения ГО «Жатай» и деление территории на эксплуатационные зоны	13

1.1.2. Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения	14

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения	14

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	16

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	24

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	26

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	27

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	27

1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития ГО «Жатай»	32

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	35

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	35

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	39

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского поселения	41

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	43

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	47

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения ГО «Жатай»	50

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития городского поселения	51

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	54

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом объеме потреблении горячей, питьевой, технической воды	54

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	56

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	56

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке	59

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения	61

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	63

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	65

1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	66

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	66

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения	67

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	70

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	70

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	70

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории ГО «Жатай» и их обоснование	71

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	72

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	72

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	72

1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	75

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	75

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке	75

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	77

1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	77

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения	78

1.7. Цены (тарифы) в сфере водоснабжения	82

1.7.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет	82

1.7.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения	83

1.7.3. Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению	85

1.8. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	88

1.8.1. Показатели качества воды	88

1.8.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	91

1.8.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	92

1.8.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	93

1.9. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	95

Список сокращений

| № п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1 | АСУТП | Автоматизированная система управления технологическими процессами |
| 2 | ВЗС | Водозаборные сооружения |
| 3 | ВОС | Водоочистные сооружения |
| 4 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 5 | ВТВМГ | Высокотемпературные вечномерзлые грунты |
| 6 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 7 | ГИС | Геоинформационная система |
| 8 | ГКНС | Главная канализационная насосная станция |
| 9 | ЗСО | Зона санитарной охраны |
| 10 | ИП | Инвестиционная программа |
| 11 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 12 | КИП | Контрольно-измерительный прибор |
| 13 | КНС | Канализационная насосная станция |
| 14 | КОС | Канализационные очистные сооружения |
| 15 | КРП | Контрольно-распределительный пункт |
| 16 | ЛКОС | Локальные канализационные очистные сооружения |
| 17 | МП | Муниципальная программа |
| 18 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 19 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 20 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 21 | НУР | Норматив удельного расхода |
| 22 | ОДС | Оперативная диспетчерская служба |
| 23 | ПВХ | Поливинилхлорид (термопластический материал труб) |
| 24 | ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| 25 | ПКР | Программа комплексного развития |
| 26 | ПНД | Полиэтилен низкого давления |
| 27 | ПНР | Пуско-наладочные работы |
| 28 | ПНС | Повысительная насосная станция |
| 29 | ПРК | Программно-расчетный комплекс |
| 30 | РЭК | Региональная энергетическая комиссия |
| 31 | СЗЗ | Санитарно-защитная зона |
| 32 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 33 | ТБО | Твердые бытовые отходы |
| 34 | ТКП | Технико-коммерческое предложение |
| 35 | ТОГ | Топографическая основа города |
| 36 | ТЭО | Технико-экономическое обоснование |
| 37 | УРЭ | Удельный расход электроэнергии |
| 38 | ФСТ | Федеральная служба по тарифам |
| 39 | ХВО | Химводоочистка |
| 40 | ХВП | Химводоподготовка |
| 41 | ЦСТ | Централизованная система теплоснабжения |
| 42 | ЦСХВ | Централизованная система холодного водоснабжения |
| 43 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |

Определения

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями.

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Абонент | Физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения |
| Водоотведение | Прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения |
| Водоподготовка | Обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды |
| Водопроводная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения |
| Водоснабжение | Водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) |
| Гарантирующая организация | Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Горячая вода | Вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой |
| Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Качество и безопасность воды | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру |
| Коммерческий учет воды и сточных вод | Определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений или расчетным способом |
| Нецентрализованная система горячего водоснабжения | Сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно |
| Нецентрализованная система холодного водоснабжения | Сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц |
| Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления поселения или городского поселения, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы |
| Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем |
| Питьевая вода | Вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции |
| Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельные индексы изменения тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения | Индексы максимально и (или) минимально возможного изменения действующих тарифов на питьевую воду и водоотведение, устанавливаемые в среднем по субъектам Российской Федерации на год, если иное не установлено другими федеральными законами или решением Правительства Российской Федерации, и выраженные в процентах. |
| Приготовление горячей воды | Нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой |
| Производственная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | Программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения |
| Состав и свойства сточных вод | Совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод |
| Техническая вода | Вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции |
| Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения |
| Транспортировка воды (сточных вод) | Перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей |
| Централизованная система водоотведения (канализации) | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения |
| Централизованная система горячего водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (открытая система горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения) |
| Централизованная система холодного водоснабжения | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам |

Введение

В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций, обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения и водоотведения.

Проектирование систем водоснабжения городов представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Статус муниципального образования ГО Жатай определен в соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 173-З N 353-III (ред. от 15.12.2011) «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)» (принят постановлением ГС (Ил Тумэн) РС(Я) от 30.11.2004 З N 354-III).

Жатай, как рабочий поселок, был образован 28 апреля 1948 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Об отнесении населенного пункта «Жатайстрой» Якутского района к категории рабочих поселков», хотя свое существование начал задолго до этой даты.

Глава. Схема водоснабжения

Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ГО «Жатай»

Описание системы и структуры водоснабжения ГО «Жатай» и деление территории на эксплуатационные зоны

В состав ГО «Жатай» входит единственный населённый пункт – поселок городского типа Жатай.

Границы ГО «Жатай»

На территории ГО «Жатай» ресурсоснабжающими организациями в сфере централизованного водоснабжение являются:

- АО «Водоканал» г. Якутск;

- МУП «Жатайтеплосеть».

Основным источником водоснабжения населения и объектов, расположенных в ГО «Жатай», является централизованная система водоснабжения г. Якутска, эксплуатируемая АО «Водоканал»

МУП «Жатайтеплосеть»

В технологической зоне водоснабжения МУП «Жатайтеплосеть» отсутствуют собственные подземные и поверхностные водозаборы, станции водоочистки и системы обеззараживания воды. Питьевая вода от АО «Водоканал» г. Якутск подается на фильтровально-насосную станцию II подъема (ФНС) станцию с проектной мощностью 3,5 тыс. м3/сутки и 2 резервуара чистой воды (РВЧ) на 4000 м3, расположенные на площадке ФНС.

Водоснабжение в посёлок осуществляется от указанной фильтровально-насосной станции, подпитка емкостей производиться через химводоочистку и частично конденсатором через деаэратор

Описание территорий города, не охваченных централизованными системами водоснабжения

По данным МУП «Жатайтеплосеть» в настоящее время все население, проживающее на территории ГО «Жатай» охвачено системой централизованного водоснабжения.

Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения ГО «Жатай» сложилась единая технологическая зона централизованного водоснабжения – технологическая зона МУП «Жатайтеплосеть».

Графическое изображение технологической зоны представлено на рисунке ниже.

Технологическая зона МУП «Жатайтеплосеть»

Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником водоснабжения для потребителей ГО «Жатай» является ФНС, на которую подачу воды осуществляет АО «Водоканал».

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В технологической зоне водоснабжения МУП «Жатайтеплосеть» отсутствуют водоочистные сооружения. ВОС, приготавливающие питьевую воду для целей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения потребителей ГО Жатай находятся в ведении АО «Водоканал» г. Якутска.

Обработка и очистка воды начинается от насосной станции 1-го подъема, речная сырая вода подается на две линии очистки водоочистной станции, после грубой механической очистки от тяжелых взвесей (песок, ил).

В осветлителе производится дозирование коагулянта и соды, а также гипохлорита натрия, подаваемого из станции производства гипохлорита (электролизной).

Для смешивания воды с флоккулянтом предусмотрена трехступенчатая система камер хлопьеобразования в условиях изменения энергии вертикальных лопастных мешалок малой турбулентности.

Из третьей камеры хлопьеобразования вода вместе с образовавшимися хлопьями поступает во входные каналы двух полочных отстойников, где происходит обесцвечивание и осветление воды.

Осветленная вода по системе каналов подается в отделение фильтрации. Для водо-воздушной промывки фильтров используется очищенная вода, которая из резервуаров очищенной воды погружными насосами подается на промывку.

Очищенная вода самотеком поступает в емкость чистой воды и оттуда погружными насосами перекачивается в существующие резервуары чистой воды. Перед поступлением в РЧВ вода обрабатывается гипохлоритом натрия из электролизной с целью дезинфекции.

Рассмотренные в качестве исходных данных протоколы лабораторных испытаний проб питьевой воды на объектах и распределительных водопроводных сетях системы централизованного водоснабжения ГО «Жатай», а также анализ приведенных в них результатов исследований показал, что все лабораторные испытания не выявили превышения ПДК в исследуемом образце, что свидетельствует о соответствии качества воды, получаемой потребителями системы централизованного водоснабжения ГО «Жатай», предъявляемым в СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории ГО «Жатай» находится одна фильтровальная насосная станция, которую эксплуатирует МУП «Жатайтеплосеть»:

Технические характеристики ФНС представлены в таблице ниже.

            - Технические характеристики оборудования ФНС

| Наименование | Местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Насосное оборудование | Производительность, м3/час | Мощность электродвигателя, об/мин | Год установки оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФНС | пгт. Жатай, ул. Строда, 1/4 | 1995 | Wilo IL65/220 | 50 | 2900 | 2016 |
|  |  |  | Wilo IL65/220 | 50 | 2900 | 2016 |
|  |  |  | Wilo IL65/220 | 50 | 2900 | 2016 |
|  |  |  | Д200/90б | 160 | 2940 | 2011 |
|  |  |  | Д315/51 | 315 | 2930 | 1992 |
|  |  |  | Д315/51 | 315 | 2930 | 1992 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Все водопроводные сети эксплуатируются МУП «Жатайтеплосеть». Протяженность водопроводных сетей МУП «Жатайтеплосеть» составляет – 20,582 км. Все сети проложены в период с 2003 по 2022 гг. Учитывая, что срок службы трубопроводов водоснабжения составляет не менее 25 лет, на данный момент срок службы всех сетей водоснабжения не превышает нормативный.

Технические характеристики сетей водоснабжения представлены в таблице ниже.

            - Технические характеристики сетей водоснабжения МУП «Жатайтеплосеть»

| № п/п | Наименование участка | Исполнение трубопровода (кол-во труб в пучке) | Условный диаметр, мм | Протяженность, м | Способ прокладки | Глубина прокладки, м | Материал трубопровода | Количество задвижек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1- Гр-ца разд ОАО "Водоканал"- ФНС МУП "ЖТС" | 1 | 300 | 3800,0 | подземн. | 1,5 | Сталь | 4 |
| 2 | № 2 - ФНС - ТЭС 1 | 5 | 150 | 340,0 | надземн. |  | Сталь | 2 |
| 3 | № 3 - ФНС - Сев 40/0 | 5 | 200 | 500,3 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 4 | № 3 - ФНС - Сев 40/1 | 1 | 150 | 231,0 | надземн. | 0 | Сталь | 2 |
| 5 | № 3 - ФНС - Сев 40/1 | 5 | 50 | 283,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 6 | № 3- 1 -Ввод в дома | 5 | 50 | 340,7 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 7 | № 3- 2 -Ввод в дома | 5 | 125 | 83,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 8 | № 3- 3 -Ввод в дома | 5 | 150 | 80,0 | подземн. | 1 | Пластик | 1 |
| 9 | № 3- 4 -Ввод в дома | 5 | 32 | 59,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 10 | № 4- Сев 40/1 - Корзин.2 | 5 | 150 | 418,0 | надземн. | 0 | Сталь | 2 |
| 11 | №4-1- Ввод в дома | 5 | 80 | 33,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 12 | № 4-2 - Ввод в дома | 5 | 50 | 121,0 | надземн. | 0 | Пластик | 4 |
| 13 | № 4-3 - Ввод в дома | 5 | 32 | 162,0 | надземн. | 0 | Пластик | 3 |
| 14 | № 4-4 - Ввод в дома | 3 | 25 | 132,0 | надземн. | 0 | Пластик | 2 |
| 15 | №5 - Комс 23 - Корзин 4 | 3 | 50 | 77,0 | надземн. | 0 | Пластик | 4 |
| 16 | №5 - Комс 23 - Корзин 4 | 3 | 80 | 206,0 | надземн. | 0 | Сталь | 2 |
| 17 | №5 - Комс 23 - Корзин 4 | 5 | 50 | 24,0 | надземн. | 0 | Сталь | 2 |
| 18 | № 5-1 Ввод в дома | 5 | 32 | 24,0 | надземн. | 0 | Пластик | 13 |
| 19 | № 5-2 - Ввод в дома | 5 | 25 | 186,5 | надземн. | 0 | Пластик | 2 |
| 20 | № 6 - Корзин 2 - ул.Новая | 5 | 150 | 328,0 | надземн. | 0 | Сталь | 2 |
| 21 | № 6 - Корзин 2 - ул.Новая | 5 | 100 | 271,0 | надземн. | 0 | Сталь | 2 |
| 22 | № 6 - Корзин 2 - ул.Новая | 3 | 70 | 144,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 23 | № 6-1 - Ввод в дома | 5 | 25 | 127,0 | надземн. | 0 | Пластик | 5 |
| 24 | № 7 - ул.Новая - Сев 68/3 | 5 | 150 | 159,0 | надземн. | 0 | Сталь | 9 |
| 25 | № 7 - ул.Новая - Сев 68/3 | 5 | 100 | 32,0 | надземн. | 0 | Сталь | 3 |
| 26 | № 7 - ул.Новая - Сев 68/3 | 5 | 70 | 287,0 | надземн. | 0 | Сталь | 2 |
| 27 | № 7 - ул.Новая - Сев 68/3 | 5 | 32 | 80,4 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 28 | № 7-2 - Ввод в дома | 5 | 32 | 45,0 | надземн. | 0 | Пластик | 4 |
| 29 | № 8 - Сев 68/3 - Матр 70 | 2 | 100 | 170,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 30 | № 8 - Сев 68/3 - Матр 70 | 3 | 80 | 87,0 | надземн. | 0 | Сталь | 2 |
| 31 | № 8 - Сев 68/3 - Матр 70 | 5 | 32 | 70,0 | надземн. | 0 | Пластик | 2 |
| 32 | № 8 - Сев 68/3 - Матр 70 | 5 | 50 | 73,5 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 33 | № 8 - Сев 68/3 - Матр 70 | 5 | 32 | 114,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 34 | № 8-1,- Ввод в дома | 5 | 32 | 20,2 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 35 | № 8-2,- Ввод в дома | 5 | 32 | 87,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 36 | № 9- Сев 68/3 - Комсомольская 57/1 (ДЮСШ) | 3 | 100 | 194,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 37 | № 9- Сев 68/3 - Комсомольская 57/1 (ДЮСШ) | 3 | 50 | 143,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 38 | № 9-1-Ввод в дома | 3 | 25 | 29,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 39 | № 10 - Сев 40/1- Строда 3 | 5 | 125 | 431,0 | надземн. | 0 | Сталь | 2 |
| 40 | № 10 - Сев 40/1- Строда 3 | 5 | 80 | 9,5 | надземн. | 0 | Сталь | 4 |
| 41 | № 10 - Сев 40/1- Строда 3 | 3 | 50 | 122,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 42 | № 10-1-Ввод в дома | 5 | 80 | 20,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 43 | № 10-2-Ввод в дома | 3 | 50 | 13,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 44 | № 10-3-Ввод в дома | 3 | 25 | 104,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 45 | № 11 - Сев 40/1- Срода 10 | 5 | 125 | 456,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 46 | № 11 - Сев 40/1- Срода 10 | 5 | 100 | 325,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 47 | № 11 - Сев 40/1- Срода 10 | 5 | 80 | 81,5 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 48 | № 11-1- Ввод в дома | 5 | 80 | 68,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 49 | № 11-3- Ввод в дома | 5 | 50 | 76,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 50 | № 11-4- Ввод в дома | 5 | 50 | 71,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 51 | № 11-5- Ввод в дома | 5 | 32 | 31,5 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 52 | № 12 - Комс 12/1 - ЯкутскЭнерго | 5 | 125 | 68,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 53 | № 12 - Комс 12/1 - ЯкутскЭнерго | 5 | 50 | 120,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 54 | № 12 - Комс 12/1 - ЯкутскЭнерго | 3 | 80 | 65,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 55 | № 12 - Комс 12/1 - ЯкутскЭнерго | 3 | 50 | 249,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 56 | № 12-1 - Ввод в дома | 5 | 50 | 53,0 | надземн. | 0 | Сталь | 3 |
| 57 | № 12-2 - Ввод в дома | 3 | 32 | 71,5 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 58 | № 13 - Матр 32- мкр. Молодёжный | 5 | 150 | 1491,0 | подземн. | 1,5 | Пластик | 2 |
| 59 | № 14- мкрн.Молодёжный-Комс 53 | 5 | 100 | 776,0 | подземн. | 1,5 | Пластик | 2 |
| 60 | № 14- мкрн.Молодёжный | 1 | 150 | 350,0 | подземн. | 1,5 | Пластик | 1 |
| 61 | № 14- мкрн.Молодёжный | 1 | 100 | 1000,0 | подземн. | 1,5 | Пластик | 1 |
| 62 | № 14- мкрн.Молодёжный | 1 | 50 | 50,0 | подземн. | 1,5 | Пластик | 1 |
| 63 | № 15 - ФНС- Матросова 3/2 | 5 | 200 | 606,0 | надземн. | 0 | Сталь | 2 |
| 64 | № 15 - ФНС- Матросова 3/2 | 5 | 150 | 253,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 65 | № 15 - ФНС- Матросова 3/2 | 5 | 100 | 203,1 | надземн. | 0 | Сталь | 3 |
| 66 | № 15 - ФНС- Матросова 3/2 | 5 | 100 | 174,0 | подземн. | 1 | Пластик | 1 |
| 67 | № 15 - ФНС- Матросова 3/2 | 5 | 70 | 14,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 68 | № 15 - ФНС- Матросова 3/2 | 5 | 50 | 621,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 69 | №15-1 - Ввод в дома | 4 | 50 | 249,7 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 70 | №15-2 - Ввод в дома | 5 | 70 | 34,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 71 | №15-3- Ввод в дома | 5 | 50 | 245,3 | надземн. | 0 | Пластик | 4 |
| 72 | №15-4- Ввод в дома | 5 | 100 | 20,0 | подземн. | 1 | Пластик | 1 |
| 73 | №15-5 - Ввод в дома | 5 | 100 | 112,0 | подземн. | 1 | Пластик | 1 |
| 74 | №15-6 - Ввод в дома | 5 | 32 | 106,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 75 | №15-7 - Ввод в дома | 5 | 32 | 101,9 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 76 | № 16 - ТЭС-2 - Матр 3/ 2 | 5 | 100 | 101,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 77 | № 16 - ТЭС-2 - Матр 3/ 2 | 5 | 80 | 345,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 78 | № 16 - ТЭС-2 - Матр 3/ 2 | 5 | 125 | 104,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 79 | № 16-1- Ввод в дома | 5 | 100 | 46,0 | подземн. | 1 | Пластик | 2 |
| 80 | № 16-2- Ввод в дома | 5 | 100 | 44,0 | подземн. | 1 | Пластик | 1 |
| 81 | № 16-3- Ввод в дома | 5 | 100 | 188,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 82 | № 16-4- Ввод в дома | 5 | 50 | 38,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 83 | № 16-5- Ввод в дома | 3 | 32 | 16,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 84 | № 16-6- Ввод в дома | 3 | 32 | 24,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 85 | № 16-7- Ввод в дома | 3 | 20 | 28,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 86 | № 16-8- Ввод в дома | 5 | 50 | 131,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 87 | № 17 - Матросова 3/2- Очистные | 3 | 80 | 252,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 88 | № 17 - Матросова 3/2- Очистные | 3 | 150 | 112,0 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 89 | № 17 - Матросова 3/2- Очистные | 3 | 100 | 185,1 | надземн. | 0 | Сталь | 1 |
| 90 | № 17 - Матросова 3/2- Очистные | 3 | 50 | 92,9 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 91 | № 17-1- Ввод в дома | 3 | 50 | 134,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 92 | № 17-2- Ввод в дома | 3 | 32 | 46,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 93 | № 17-3- Ввод в дома | 3 | 20 | 19,0 | надземн. | 0 | Пластик | 1 |
| 94 | № 18 - Матр 5- Строда 5 | 1 | 100 | 272,0 | подземн. | 1 | Пластик | 2 |
| Итого |  |  |  | 20581,6 |  |  |  | 162 |

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

На сегодняшний день предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, за нарушениями, влияющими на качество и безопасность воды отсутствуют.

В то же время имеются проблемы в функционировании системы водоснабжения ГО «Жатай»:

- Не во всех точках имеется закольцовка трубопровода ХВС;

- Накопительные емкости РЧВ установленные на фильтровальной насосной станции нуждаются в замене;

- Отсутствует доочистка и обеззараживание воды перед подачей потребителю;

- Необходимость реконструкции водовода Якутск-Жатай в связи с высоким физическим износом.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории ГО «Жатай» система горячего водоснабжения – закрытая, с использованием четырехтрубной системы теплоснабжения. Приготовление горячей воды происходит в котельных.

Трубопроводы сетей ГВС ГО «Жатай» находятся на балансе и обслуживаются МУП «Жатайтеплосеть».

Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Согласно п.2.124 (2.27) пособия по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) глубина промерзания грунта рассчитывается по следующей формуле:

h=k×M

где, М — безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе, принимаемых по СП 131.13330.2018 «Строительная климатология.», а при отсутствии в нем данных для конкретного пункта или района строительства — по результатам наблюдений гидрометеорологической станции, находящейся в аналогичных условиях с районом строительства, k — коэффициент, принимаемый равным, м:

- для суглинков и глин – 0,23;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,30;

- для крупнообломочных грунтов – 0,34.

Таким образом, расчетная глубина промерзания почв на территории ГО «Жатай» составляет, м:

- для суглинков и глин – 3,02;

- для супесей, песков мелких и пылеватых – 3,67;

- для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 3,94;

- для крупнообломочных грунтов – 4,46.

Случаев аварий на участках сетей водоснабжения, вызванных промерзанием, на территории ГО «Жатай» — не выявлено.

ГО «Жатай» расположен в зоне вечной мерзлоты. Трубопроводы сетей водоснабжения прокладываются надземно (на железобетонных сваях) и наземно (в железобетонных лотках) совместно с трубопроводами системы теплоснабжения.

Незамерзаемость воды в магистральных сетях водопровода обеспечивается:

- совместной прокладкой водопроводных сетей с тепловыми сетями в одной теплоизоляции;

- постоянной циркуляцией воды в водопроводных сетях в кварталах новой застройки;

- прокладкой сетей водопровода с греющими кабелями.

Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории ГО «Жатай» ресурсоснабжающими организациями в сфере водоснабжения являются:

- АО «Водоканал»

- МУП «Жатайтеплосеть»

Перечень объектов, эксплуатируемых ресурсоснабжающей организацией МУП «Жатайтеплосеть», осуществляющей транспортировку водоснабжения на территории ГО «Жатай», представлены в п. 1.1.4.1 и п. 1.1.4.3.

Все сети и объекты централизованной системы водоснабжения, расположенные в городском округе, являются собственностью администрации, и находятся в хозяйственном ведении МУП «Жатайтеплосеть».

Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения ГО «Жатай» являются:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, холодное водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, необходимых для осуществления водоснабжения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Фактические и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 1.7 схемы водоснабжения.

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты планировки территории, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Прогноз развития городского округа выполнен на основании:

материалов проекта «Генеральный план городского округа «Жатай» республики Саха (Якутия);

проекты планировки и межевания территории городского округа «Жатай»;

выданных технических условий на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения.

На основании данных генерального плана, в течение расчетного периода к вводу в эксплуатацию планируются объекты социального назначения: образовательные заведения, спортивные и культурные объекты. Наименования объектов, плановый год ввода в эксплуатацию, а также расчетный объем потребления воды, представленные в таблице ниже.

            - Перечень перспективных объектов согласно генеральному плану ГО «Жатай»

| № п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Год ввода в эксплуатацию | Расчетный расход воды, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поликлиника | 200 посещений | п Жатай, ул. Комсомольская, д. 15 | 2028 | 15 |
| 2 | Культурно-досуговый центр | 1 объект | п. Жатай, ул. Северная | 2030 | 2,15 |
| 3 | Культурно-развлекательный центр, в составе танцевальные залы на 70 мест | 1 объект | п Жатай, ул. Северная | 2029 | 0,43 |
| 4 | Кафе-ресторан | 50 мест | п Жатай, ул. Северная | 2035 | 4,16 |
| 5 | Пункт бытового обслуживания | 20 мест | п. Жатай ул. Комсомольская | 2032 | 4,08 |
| 6 | Спортивный зал | 500 м2 | п. Жатай ул. Строда, дом 1/3, участок находиться в км на север от ориентира (дом) | 2036 | 5 |
| 7 | Малоэтажные жилые дома | 122,718 тыс. м2 *26 м2/чел | В границах п. Жатай | 2026-2036 | 354.2 |
| 8 | Пожарное депо | 4 автомобиля | п. Жатай, ул. Матросова | 2029 | 11,1 |
| 9 | АО «Жатайская судоверфь» | - | ГО «Жатай» | 2024 | 301,4 |
| 10 | Магазин | - | ул. Северная, 56/1 | 2024 | 0,55 |
| 11 | Образовательный комплекс «Точка будущего» | 1000 мест | ГО Жатай, Микрорайон Развитие | 2026 | 8,28 |
| 12 | Многоквартирный жилой дом с теплой парковкой в п.Жатай | - | п.Жатай , ул. Матросова, 29 | 2028 | 43,2 |

Значений расчётного расхода воды для объектов согласно Генеральному плану определялись на основании объектов аналогов, типовых проектов на данные объекты, а для жилых домов согласно нормативам потребления холодного водоснабжения, утвержденным постановлением правительства Республики Саха.

На основании сведений, полученных от МУП «Жатайтеплосеть», на момент актуализации настоящей схемы водоснабжения действуют следующие технические условия на присоединение новых (перспективных) потребителей к системе централизованного водоснабжения. Сведения о выданных технических условиях представлены в таблице ниже.

            - Перечень перспективных объектов согласно выданным техническим условиям МУП «Жатайтеплосеть»

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Год ввода в эксплуатацию | Расчетный расход воды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты подключаемые по ХВС |  |  |  |  |
| 1 | Ул. Северная, 2/3 АО "Водоканал" №026-871 от 01.03.2021г. | ГО «Жатай» | 2024 | 23,38 |
| 2 | Ул. Северная, 2/3 АО "Водоканал" №026-1436 от 29.03.2021г. | ГО «Жатай» | 2024 | 1,35 |
| 3 | ул. Дьячкова д. 16 №370-02-06 от 13.04.2021г. | ГО «Жатай» | 2024 | 0,25 |
| 4 | ул. Ю.Кац д. 11 №431-02-05 от 23.04.2021г. | ГО «Жатай» | 2024 | 0,25 |
| 5 | Ул. Северная, 31/3 Детская школа искусств №1242/2-05 от 26.05.2021г. | ГО «Жатай» | 2025 | 1,446 |
| 6 | Частные дома по ул. Шароборова, 28,24,20 по ул. Д. Белоусова, 17,19,21,27,29. Летний водопровод № 532-02-06 от 18.05.2021г. | ГО «Жатай» | 2024 | 2,4 |
| 7 | Частные дома по ул. Н.Белокрылова, 13,11,15,1 по ул. Д. Белоусова, 2,4,6,8,10,14. Летний водопровод № 895-02-06 от 24.06.2021г. | ГО «Жатай» | 2024 | 2 |
| 8 | ул. Главинского 17 №917-02-06 | ГО «Жатай» | 2024 | 0,016 |
| 9 | ул. П.Касьянова 5, №1044-02-06 от 29.07.2021 | ГО «Жатай» | 2024 | 0,32 |
| 10 | Магазин Матросова 13, №1059-02-05 от 02.08.2021г. | ГО «Жатай» | 2024 | 3 |
| 11 | ГСПК "Сапсан" ул. Северная 33/2а №1172-02-06 от 01.09.2021 | ГО «Жатай» | 2024 | 0,58 |
| 12 | ул. Ю.Кац 20 №66-02-06 от 27.01.2022 | ГО «Жатай» | 2025 | 0,016 |
| 13 | МКД по ул.Северная вторая очередь №147-02-05 от 18.02.2022 | ГО «Жатай» | 2023 | 5,46 |
| 14 | П.Касьянова 9, №579-02-06 от 06.06.2022 | ГО «Жатай» | 2025 | 0,016 |
| 15 | Образовательный комплекс «Точка будущего» №2665/2 от 22.10.2021(земельный уч-к № 14:35:000000:55 S=22Га) | ГО «Жатай» | 2026 | 8,28 |
| 16 | Магазин ул. Шараборова 2/1 №484-02-05 от 18.05.2022 | ГО «Жатай» | 2025 | 0,55 |
| 17 | Ул. Северная, 41 ПАО "ЛОРП" ЖСРЗ блок цехов РМЦ-СКЦ №738-02-05 от 15.07.2022 | ГО «Жатай» | 2023 | 1,39 |
| 18 | Гараж ПАО "ЛОРП" ул. Северная 41, № 699-02-05 от 04.07.2022г. | ГО «Жатай» | 2023 | 8 |
| 19 | ул. Полевая д.4 № 744-02-06 от 12.07.2022 | ГО «Жатай» | 2025 | 0,05 |
| 20 | ул. Матросова 66 №682-02-06 от 30.06.2022 | ГО «Жатай» | 2025 | 0,048 |
| 21 | Магазин ул. Комсомольская 54/1 №923-02-06 от 07.09.2022 | ГО «Жатай» | 2025 | 0,016 |
| 22 | Ул. Северная, 41. Объекты ПАО "ЛОРП" "ЖСРЗ" ЭРНК, ДОЦ-ЦТОФ № 950-02-05 от 14.09.2022 | ГО «Жатай» | 2023 | 36 |
| 23 | Ул. Северная, 41. Объекты ПАО ЛОРП Учебный центр НПВ №950-02-05 от 14.09.2022 | ГО «Жатай» | 2023 | 36 |
| 24 | Благоустройство бульвара им.Шамшина №1487-02-04 от 02.12.2022 Ул Северная, 42, з/у 14:35:107001:12210 | ГО «Жатай» | 2025 | 0,125 |
| 25 | Гараж ул Комсомольская 2/3 А №1520-02-06 от 09.12.2022 | ГО «Жатай» | 2025 | 0,008 |
| 26 | Прошкола 27 ул.Частикова 18/1 №136 от 06.02.2023г. | ГО «Жатай» | 2026 | 6,91 |
| 27 | ул. Матросова д68 №148-02-06 от 14.02.2023 | ГО «Жатай» | 2026 | 0,032 |
| 28 | Административно-торговое здание ул.Северная 2 №297-02-06 от 21.03.2023г. | ГО «Жатай» | 2026 | 0,026 |
| 29 | ул.Новая 4/1 №342-02-06 от 29.03.2023 | ГО «Жатай» | 2026 | 1,8 |
| 30 | ул.Д.Скрябина 11 №748-02-06 от 01.06.2023 | ГО «Жатай» | 2026 | 0,064 |
| 31 | Школа 360 мест ул. Чистякова 18/1 №0136 от 06.02.2023г. | ГО «Жатай» | 2024 | 6,91 |
| 32 | Многоквартирный жилой дом с теплой парковкой в п.Жатай от 05.03.2026 №б/н | ГО «Жатай» | 2028 | 26,4 |
| Объекты подключаемые по ГВС |  |  |  |  |
| 33 | ул. Дьячкова д. 16 №370-02-06 от 13.04.2021г. | ГО «Жатай» | 2024 | 0,25 |
| 34 | Ул. Северная, 31/3 Детская школа искусств №1242/2-05 от 26.05.2021г. | ГО «Жатай» | 2025 | 0,8488 |
| 35 | ДШИ ул.Северная 31/3 №186/2-05 от 25.01.2022; №967 от 25.01.2022г. | ГО «Жатай» | 2025 | 0,8488 |
| 36 | Общежитие на 200 мест ул. Новая 2; № 70-02-05 от 28.01.2022 | ГО «Жатай» | 2023 | 2,32 |
| 37 | МКД по ул.Северная вторая очередь №147-02-05 от 18.02.2022 | ГО «Жатай» | 2023 | 6,12 |
| 38 | ПАО "ЛОРП" ЖСРЗ ул. Северная 41 | ГО «Жатай» | 2023 | 0,083 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом с теплой парковкой в п.Жатай от 05.03.2026 №б/н | ГО «Жатай» | 2028 | 16,8 |

Согласно данным таблицам ожидается значительный прирост потребления воды в перспективе. Наиболее крупными потребителями являются МКД, Образовательный комплекс «Точка будущего», а также объекты АО «Жатайская судоверфь».

Прогнозные балансы потребления воды с учетом перспективной застройки ГО «Жатай» представлены в разделе 1.3.7.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

показатели качества питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые показатели централизованных систем водоснабжения представлены в разделе 1.7.4.

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития ГО «Жатай»

Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Базовый сценарий учитывает индивидуальную специфику развития территории, обеспечивает возможность наиболее полного учета интересов населения, субъектов экономической деятельности, органов местного самоуправления.

Прогноз развития городского округа выполнен на основании:

материалов проекта «Генеральный план городского округа «Жатай» республики Саха (Якутия):

проекты планировки и межевания территории городского округа «Жатай»;

выданных технических условий на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения;

В качестве одного из важнейших показателей развития муниципального образования является изменение его численности населения. На основании статистических данных сформированы данные по ретроспективному значению данного показателя за 2011–2025 гг., значения представлены в таблице ниже и на рисунке ниже.

            - Демографическая ситуация ГО «Жатай» на протяжении ретроспективного периода 2013 – 2025 гг., чел.

| Год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения ГО «Жатай» | 9589 | 9432 | 9290 | 9196 | 9079 | 10089 | 10135 | 10352 | 11436 | 11467 | 11583 | 11772 | 12541 |

Динамика изменения численности населения за ретроспективный период

За рассматриваемый период население ГО «Жатай» увеличилось на 1994 человека. Согласно проекту «Генеральный план городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия)», на перспективу определены прогнозные значения численности населения которые составляют на 2032 год – 13159 человек.

Поскольку в разделе 1.2.1. при формировании перечня перспективных потребителей учитывалась жилая застройка на территории ГО «Жатай», поэтому нет необходимости дополнительно учитывать прирост численности населения при формировании перспективного баланса водоснабжения.

Таким образом перспективный сценарий развития территории городского округа основывается на планируемой застройке согласно генерального плана и выданных технических условий на подключение к системе водоснабжения.

Перспективные балансы потребления воды на территории ГО «Жатай» представлены в разделе 1.3.13. настоящего документа.

Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

На территории ГО «Жатай» водоснабжение потребителей осуществляется от ФНС эксплуатируемой МУП «Жатайтеплосеть». Питьевая вода от АО «Водоканал» г. Якутск подается на фильтровально-насосную станцию II подъема (ФНС) станцию с проектной мощностью 3,5 тыс. м3/сутки и 2 резервуара чистой воды (РВЧ) на 4000 м3, расположенные на площадке ФНС.

Общий баланс подачи и реализации питьевой, технической и горячей воды выполнен на основании исходных данных, предоставленных водоснабжающими организациями.

С 01.07.2025 года АО «Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения Городского округа «Жатай», а МУП «Жатайтеплосеть» - транзитной организацией (постановление ОА ГО «Жатай» от 17.06.2025г. №42, постановление ОА ГО «Жатай» т 25.04.2025г. №23).

В таблице ниже приведен общий баланс подъема, отпуска и реализации питьевой, технической и горячей воды в ГО «Жатай» предприятием МУП «Жатайтеплосеть».

            - Общий баланс подачи и реализации воды за 2018-2025 гг. МУП «Жатайтеплосеть», АО «Водоканал»

| № п/п | Статья водопотребления | Годовой расход, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУП «Жатайтеплосеть» |  |  |  |  |  |  |  | АО «Водоканал» |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (1 половина) | 2025 (2 половина) |
| 1 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 592760,0 | 582950,0 | 583257,9 | 566942,0 | 537052,1 | 536549,1 | 589730,0 | 326182,1 | 302062,00 |
| 2 | Потери воды | 51920,0 | 53370,8 | 66880,0 | 75746,1 | 67570,0 | 2278,3 | 76681,6 | 39956,2 | 33159,65 |
| 2.1. | Уровень потерь воды к объему поданому в сеть | 8,8% | 9,2% | 11,5% | 13,4% | 12,6% | 0,4% | 13,0% | 12,2% | 10,98% |
| 3 | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 540840,0 | 529579,2 | 516377,9 | 491195,9 | 469482,1 | 534270,8 | 513048,4 | 286225,9 | 268902,35 |
| 3.1. | населению | 361910,0 | 245522,7 | 244150,0 | 227104,5 | 222956,6 | 260502,9 | 222200,4 | 118830,7 | 116829,70 |
| 3.2. | бюджетным потребителям | 36330,0 | 27606,3 | 19367,3 | 20613,6 | 19546,0 | 18998,9 | 19719,7 | 10104,6 | 9414,34 |
| 3.3. | прочим потребителям | 142600,0 | 256454,9 | 252863,5 | 243477,8 | 226977,9 | 254769,0 | 271128,3 | 157290,6 | 142658,31 |

Динамика изменения объема воды, полученной с водозабора за период с 2019 по 2025 гг., м3

Динамика изменения потерь воды за период с 2019 по 2025 гг, м3

Как видно из графика, представленного на рисунке выше, за период с 2018 по 2022 годы на территории ГО «Жатай», потребление холодной воды снизилось на 9,4 % относительно 2018 г. с 592760,0 до 537052,1 м3, связано это прежде всего со сносом аварийного жилого фонда, а также за счет установки приборов учета по ХВС и ГВС. За период с 2022 по 2025 годы на территории ГО «Жатай», потребление холодной воды увеличилось на 16,9 % относительно 2022 г. с 537052,1 до 628244,1 м3, связано это прежде всего с приростом населения и строительством нового жилищного фонда.

Потери воды в сетях централизованного водоснабжения ГО «Жатай» к 2025 г. за период с 2020 года относительно не менялись и составляли от 11,5 до 13,4 % от общего объема воды, поданного в сеть.

На рисунках ниже приведена структура водного баланса в централизованной системе водоснабжения на территории ГО «Жатай» за 2025 г.

Из приведенных ниже диаграмм видно, что наибольший объем потребления воды приходится на категорию «прочие потребители» - 48 % от общего объема полученной воды.

Структура реализации воды в централизованной системе водоснабжения за 2025 г., м3

В результате проведенного анализа неучтенные и неустранимые расходы и потери воды из водопроводных сетей на территории ГО «Жатай» можно разделить на:

Собственные нужды:

- Расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытания пожарных гидрантов.

- Организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории ГО «Жатай» действует одна технологическая зона водоснабжения. Отчетные данные представлены за 2018 – 2025 годы согласно сведениям водоснабжающих организаций. Водоснабжение поселений осуществляется в круглосуточном режиме.

Согласно требованиям СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления (м3/сут) следует определять по формуле.

Qсут.max = Ксут.max∙Qсут.m,

где:

- Ксут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным 1,2;

- Qсут.m – средний за год суточный расход воды (м³/сут), принимаемый на основе отчетных данных за рассматриваемый период.

Территориальный баланс подачи воды представлен в таблице ниже.

            - Баланс воды в сутки наибольшего водопотребления и максимальные часовые расходы потребления воды ГО «Жатай»

| Показатели | Единца измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход воды | м3/год | 592760,00 | 582950,00 | 583257,94 | 566942,00 | 537052,09 | 536549,1 | 589730,0 | 628244,1 |
| В максимальные сутки | м3/сут. | 1948,80 | 1916,55 | 1917,56 | 1863,92 | 1765,65 | 1948,80 | 1916,55 | 2065,46 |
| Среднесуточный | м3/сут. | 1624,00 | 1597,12 | 1597,97 | 1553,27 | 1471,38 | 1624,00 | 1597,12 | 1721,22 |
| Максимальный часовой расход | м3/ч | 105,56 | 103,81 | 103,87 | 100,96 | 95,64 | 105,56 | 103,81 | 111,87 |
| Средний часовой расход | м3/ч | 67,67 | 66,55 | 66,58 | 64,72 | 61,31 | 67,67 | 66,55 | 71,72 |

Динамика изменения расхода воды в сутки наибольшего водопотребления за 2018-2025 гг. представлена на рисунке ниже.

Динамика изменения расхода воды в сутки наибольшего водопотребления за 2018-2025, м3/сут

Как видно из графика, за период с 2018 г. по 2022 г. наблюдается снижение расхода воды в сутки наибольшего водопотребления на 183,15 м3/сут., за период с 2022 г. по 2025 г. наблюдается увеличение расхода воды в сутки наибольшего водопотребления на 299,81 м3/сут.

Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского поселения

Централизованное водоснабжение на территории ГО «Жатай» представлено питьевым и горячим водоснабжением. Оказание услуг по водоснабжению на территории муниципального образования осуществляется следующим группам абонентов:

- население;

- бюджетные потребители;

- прочие потребители.

Структурный баланс реализации холодного водоснабжения по типам абонентов, в тыс. м3/год, представлен в таблице ниже.

            - Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2019-2025 гг.

| Группа потребителей | Потребление, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Бюджетные организации | 361910,0 | 245522,7 | 244150,0 | 227104,5 | 222956,6 | 260502,9 | 222200,4 | 235660,4 |
| Население | 36330,0 | 27606,3 | 19367,3 | 20613,6 | 19546,0 | 18998,9 | 19719,7 | 19518,94 |
| Прочие потребители | 142600,0 | 256454,9 | 252863,5 | 243477,8 | 226977,9 | 254769,0 | 271128,3 | 299948,91 |
| Итого | 540840,0 | 529583,9 | 516380,8 | 491195,9 | 469480,5 | 534270,8 | 513048,4 | 555128,25 |

Графическая интерпретация значений из данной таблицы для 2025 года приведена на рисунке ниже.

Структура потребления холодного водоснабжения за 2025 год

Анализ долевого распределения показывает, что наибольшее потребление воды на территории ГО «Жатай» осуществляют прочие потребители – 54 %, на долю населения приходится 42 %, бюджетные организации – 4 %.

Динамика потребления воды по группам абонентов за период с 2018 по 2025 гг. представлена на рисунке ниже.

Структура потребления холодного водоснабжения с 2018 по 2025 гг., тыс. м3

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на территории Республики Саха (Якутия) согласно Постановлению Правительства Республики Саха (Якутия) №446 от 13 октября 2012 года (с изменениями на 9 июня 2023 года) «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» представлены в таблицах ниже.

            - Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных и жилых домах на территории Республики Саха (Якутия)

| № п/п | Степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги (куб. м/чел. в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодная вода | Горячая вода | Водоотведение |
| 1 | Многоквартирные или жилые дома |  |  |  |
| 1.1. | не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), без бани (душа) | 0,304 |  |  |
| 1.2. | не оборудованные санитарно-техническими приборами (из водоразборной колонки, подвоз воды, льда), с баней (душем) | 1,52 |  |  |
| 1.3. | холодное водоснабжение без канализации | 1,404 |  |  |
| 1.4. | холодное водоснабжение, канализация, без ванны | 4,107 |  | 4,107 |
| 1.5. | холодное водоснабжение, канализация, без ванны, без душа, без унитаза | 2,251 |  | 2,251 |
| 1.6. | холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение, в жилых помещениях | 4,459 |  | 4,459 |
| 1.7. | холодное водоснабжение, канализация, водонагреватель на твердом топливе, в жилых помещениях | 4,459 |  | 4,459 |
| 1.8. | холодное водоснабжение, канализация, газовый и электрический водонагреватель, в жилых помещениях | 5,676 |  | 5,676 |
| 1.9. | холодное и горячее водоснабжение, канализация, без ванны | 4,228 | 1,948 | 6,176 |
| 1.10. | холодное и горячее водоснабжение, канализация, ванна | 6,264 | 2,91 | 9,174 |
| 1.11. | то же, с сидячей ванной | 4,72 | 2,44 | 7,16 |
| 1.12. | холодное и горячее водоснабжение, канализация, без душа и ванны | 3,491 | 1,21 | 4,701 |
| 2. | Общежития |  |  |  |
| 2.1. | холодное и горячее водоснабжение, канализация, без душевых | 1,243 | 0,554 | 1,797 |
| 2.2. | холодное и горячее водоснабжение, канализация, с общим душем | 1,575 | 0,831 | 2,406 |
| 2.3. | холодное и горячее водоснабжение, канализация, с душевыми в каждой секции | 2,21 | 1,108 | 3,318 |
| 2.4. | холодное и горячее водоснабжение, канализация, с общим душем, кухней, буфетом, прачечной | 2,872 | 1,663 | 4,535 |

            - Нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме

| № п/п | Категория жилых помещений, степень благоустройства | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 включительно | 0,012 | 0,008 |
|  |  |  | от 6 до 9 включительно | 0,01 | 0,007 |
|  |  |  | от 10 и выше | 0,009 | 0,006 |
| 2. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и горячим водоснабжением от индивидуальных тепловых пунктов, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 включительно | 0,012 | 0,008 |
|  |  |  | от 6 до 9 включительно | 0,01 | 0,007 |
|  |  |  | от 10 и выше | 0,009 | 0,006 |
| 3. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями в квартирах, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 включительно | 0,02 | х |
|  |  |  | от 6 до 9 включительно | 0,017 | х |
|  |  |  | от 10 и выше | 0,015 | х |
| 4. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, горячим водоснабжением из открытой системы отопления, водоотведением/ без водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 включительно | 0,012 | 0,008 |
|  |  |  | от 6 до 9 включительно | 0,01 | 0,007 |
|  |  |  | от 10 и выше | 0,009 | 0,006 |
| 5. | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 включительно | 0,02 | х |
|  |  |  | от 6 до 9 включительно | 0,017 | х |
|  |  |  | от 10 и выше | 0,015 | х |
| 6. | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, без водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,012 | х |

            - Норматив расхода тепловой энергии, используемой на подогрев воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в i-том жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме, в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| № п/п | Система горячего водоснабжения | Температура воды (°С) | Без наружной сети горячего водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопительный сезон | Межотопительный сезон |
| 1 | с изолированными стояками с полотенцесушителями | 60 | 0,0649 | 0,0531 |
|  |  | 61 | 0,066 | 0,0542 |
|  |  | 62 | 0,0672 | 0,0554 |
|  |  | 63 | 0,0683 | 0,0565 |
|  |  | 64 | 0,0695 | 0,0577 |
|  |  | 65 | 0,0706 | 0,0588 |
|  |  | 66 | 0,0717 | 0,06 |
|  |  | 67 | 0,0729 | 0,0611 |
|  |  | 68 | 0,074 | 0,0623 |
|  |  | 69 | 0,0751 | 0,0634 |
|  |  | 70 | 0,0763 | 0,0645 |
|  |  | 71 | 0,0774 | 0,0657 |
|  |  | 72 | 0,0785 | 0,0668 |
|  |  | 73 | 0,0796 | 0,0679 |
|  |  | 74 | 0,0808 | 0,069 |
|  |  | 75 | 0,0819 | 0,0702 |
| 2 | с изолированными стояками без полотенцесушителей | 60 | 0,0595 | 0,0487 |
|  |  | 61 | 0,0605 | 0,0497 |
|  |  | 62 | 0,0616 | 0,0508 |
|  |  | 63 | 0,0626 | 0,0518 |
|  |  | 64 | 0,0637 | 0,0529 |
|  |  | 65 | 0,0647 | 0,0539 |
|  |  | 66 | 0,0658 | 0,055 |
|  |  | 67 | 0,0668 | 0,056 |
|  |  | 68 | 0,0678 | 0,0571 |
|  |  | 69 | 0,0689 | 0,0581 |
|  |  | 70 | 0,0699 | 0,0591 |
|  |  | 71 | 0,0709 | 0,0602 |
|  |  | 72 | 0,072 | 0,0612 |
|  |  | 73 | 0,073 | 0,0623 |
|  |  | 74 | 0,074 | 0,0633 |
|  |  | 75 | 0,0751 | 0,0643 |
| 3 | с неизолированными стояками с полотенцесушителями | 60 | 0,0703 | 0,0575 |
|  |  | 61 | 0,0715 | 0,0588 |
|  |  | 62 | 0,0728 | 0,06 |
|  |  | 63 | 0,074 | 0,0612 |
|  |  | 64 | 0,0752 | 0,0625 |
|  |  | 65 | 0,0765 | 0,0637 |
|  |  | 66 | 0,0777 | 0,065 |
|  |  | 67 | 0,0789 | 0,0662 |
|  |  | 68 | 0,0802 | 0,0674 |
|  |  | 69 | 0,0814 | 0,0687 |
|  |  | 70 | 0,0826 | 0,0699 |
|  |  | 71 | 0,0838 | 0,0711 |
|  |  | 72 | 0,0851 | 0,0724 |
|  |  | 73 | 0,0863 | 0,0736 |
|  |  | 74 | 0,0875 | 0,0748 |
|  |  | 75 | 0,0887 | 0,076 |
| 4 | с неизолированными стояками без полотенцесушителей | 60 | 0,0649 | 0,0531 |
|  |  | 61 | 0,066 | 0,0542 |
|  |  | 62 | 0,0672 | 0,0554 |
|  |  | 63 | 0,0683 | 0,0565 |
|  |  | 64 | 0,0695 | 0,0577 |
|  |  | 65 | 0,0706 | 0,0588 |
|  |  | 66 | 0,0717 | 0,06 |
|  |  | 67 | 0,0729 | 0,0611 |
|  |  | 68 | 0,074 | 0,0623 |
|  |  | 69 | 0,0751 | 0,0634 |
|  |  | 70 | 0,0763 | 0,0645 |
|  |  | 71 | 0,0774 | 0,0657 |
|  |  | 72 | 0,0785 | 0,0668 |
|  |  | 73 | 0,0796 | 0,0679 |
|  |  | 74 | 0,0808 | 0,069 |
|  |  | 75 | 0,0819 | 0,0702 |

Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые, согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ), утвержден Приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Перечень установленных приборов учета представлен в таблице ниже.

            - Перечень установленных приборов учета

| № п/п | Наименование видов услуг | Общее кол-во зданий (шт). | Кол-во установленных приборов учета общедомовых(шт). | Отсутствует тех. возможность установки ПУ или ОДПУ МКД (шт). | Собственный вид коммунальных услуг (шт). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая энергия | 91 | 56 | 35 | 6 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 71 | 40 | 31 | 7 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 98 | 55 | 43 | - |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая энергия | 27 | 2 | 25 | 22 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 12 | 12 | - | 22 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 70 | 63 | 7 | - |
| ГСК, ГСПК |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая энергия | 49 | 8 | 41 | 4 |
| 2 | Горячее водоснабжение | - | - | - | - |
| 3 | Холодное водоснабжение | 49 | 2 | 47 | - |
| Частные гаражи |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая энергия | 31 | - | - | - |
| 2 | Горячее водоснабжение | - | - | - | - |
| 3 | Холодное водоснабжение | - | - | - | - |
| Организации расположенные в ГО "Жатай" |  |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая энергия | 36 | 24 | 12 | 2 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 23 | 20 | 3 | 2 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 50 | 48 | 2 | - |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |
| 1 | Тепловая энергия | 24 | 20 | 4 | 1 |
| 2 | Горячее водоснабжение | 19 | 14 | 5 | - |
| 3 | Холодное водоснабжение | 23 | 21 | 2 | - |

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения ГО «Жатай»

На территории ГО «Жатай» водоснабжение потребителей осуществляется от ФНС эксплуатируемой МУП «Жатайтеплосеть».

Расчет резерва производительности системы водоснабжения МУП «Жатайтеплосеть» ведется в сравнении со среднесуточным расходом воды в сутки максимального водопотребления в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021. Предполагается, что запас воды на пожаротушение, а также потребление воды в максимальные часы водоразбора покрываются за счет применения резервуаров хранения запасов воды.

Показатель среднего часового расхода воды в сутки максимального водопотребления абонентами определяется следующим образом:

qч. max=Kч. max∙Qсут. max24,

где 	qч.  max – средний часовой расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/ч;

Kч.max – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, определяющийся по формуле:

Kч. max=αmax∙βmax,

где α - коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый αmax=1,2-1,4; αmin=0,4-0,6;

β - коэффициент, учитывающий число жителей, принимается по таблице, представленной ниже.

            - Значение коэффициента βmax в зависимости от численности жителей

Итоговые значения расчета достаточности производительности фильтровальной насосной станции, расположенной в ГО «Жатай» представлены в таблице ниже.

            - Расчетные показатели резерва/дефицита производительности источника водоснабжения по состоянию на 2022 г.

| Наименование источника водоснабжения | Фильтровальная насосная станция |
| --- | --- |
| Наименование системы водоснабжения | Централизованная система водоснабжения ГО «Жатай» |
| Зона эксплуатационной ответственности | МУП «Жатайтеплосеть» |
| Номинальная производительность насосной станции, м3/сут | 3500 |
| Среднесуточный расход воды, м3/сут. | 1471,38 |
| Среднесуточный расход воды в сутки максимального водопотребления абонентами, м3/сут | 1765,65 |
| Средний часовой расход воды, м3/ч | 61,31 |
| Максимальный часовой расход воды, м3/ч | 95,64 |
| Дефицит (-)/резерв (+) производительности, м3/сут. | 1734,35 |
| Дефицит (-)/резерв (+) производительности, % | 49,55% |

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на 10 лет при проектировании систем водоснабжения с учетом различных сценариев развития городского поселения

Прогнозные балансы потребления питьевой, горячей и технической воды на территории городского поселения на период с 2023 по 2038 годы рассчитаны в соответствии с:

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.»

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Генеральным планом ГО «Жатай» Республики Саха (Якутия);

- Выданные технические условия на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и централизованного водоотведения.

Исходными данными для расчета перспективных балансов являются:

- существующие потребители городского округа, подключенные к централизованной системе водоснабжения, на расчетный срок будут потреблять воду на уровне фактического водопотребления в 2025 г.;

- перспективные жители городского округа будут потреблять воду в соответствии с указанными в технических условиях на подключение расходами или в соответствии с приведенными в СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» нормативами расхода воды.

Необходимо отметить, что все указанные в настоящем разделе данные по перспективному потреблению воды в городском округе носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории ГО «Жатай». Прогнозные балансы, представленные в схеме водоснабжения, необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п. 8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Расчетное потребление воды абонентами на период действия схемы водоснабжения ГО «Жатай» до 2038 года представлено в таблице ниже.

            - Прирост потребления воды до 2038 года в ГО «Жатай»

| Группа потребителей | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Итого на конец расчетного периода нарастающим итогом, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прирост потребления воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 13,90 | 5,49 | 36,88 | -42,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,57 |
| Бюджетные организации | 0,00 | 10,46 | -0,546 | 4,198 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,26 |
| Прочие потребители | 81,47 | 125,78 | 78,96 | 52,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,94 |
| Итого по ГО «Жатай» | 95,37 | 141,72 | 115,294 | 14,228 | 98,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464,76 |

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Теплоснабжение потребителей ГО «Жатай» на нужды ГВС осуществляется по закрытой схеме, при которой приготовление горячей воды для нужд горячего водоснабжения потребителей происходит в бойлерной котельной (паровые котельные), далее по сетям горячего водоснабжения происходит транспортировка горячей воды до потребителей услуги ГВС, что соответствует требованиям статьи 29 пункта 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

Сведения о фактическом и ожидаемом объеме потреблении горячей, питьевой, технической воды

Расчет ожидаемого потребления воды на срок до 2038 года произведен в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», а также с учетом выданных технических условий на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и централизованного водоотведения.

Сравнение фактического потребления воды за 2025 год и ожидаемого потребления воды в 2038 году представлено в таблице ниже. К 2038 году в ГО «Жатай» ожидается суммарная убыль потребления холодной воды в количестве 32,1 тыс. м3 в год, или на 5,11 %.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды представлены в таблице ниже.

            - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды в ГО «Жатай» на период до 2038 года

| Показатели | Единца измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход воды | тыс. м3/год | 537,05 | 536,55 | 589,73 | 628,24 | 560,32 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 |
| В максимальные сутки | тыс. м3/сут. | 1,77 | 1,95 | 1,92 | 2,07 | 1,85 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| Среднесуточный | тыс. м3/сут. | 1,47 | 1,62 | 1,60 | 1,7 | 1,54 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| Максимальный часовой расход | тыс. м3/ч | 0,096 | 0,105 | 0,104 | 0,112 | 0,099 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
| Средний часовой расход | тыс. м3/ч | 0,061 | 0,068 | 0,067 | 0,072 | 0,064 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам представлено в разделе 1.3.2

Перспективная территориальная структура потребления воды абонентами ГО «Жатай» представлена в разделах выше.

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов питьевой воды по типам абонентов на период действия схемы водоснабжения рассчитан в соответствии с материалами проекта «Генеральный план городского округа «Жатай» Республики Саха (Якутия)», СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий», выданными техническими условиями на подключение к сетям централизованного холодного водоснабжения и централизованного водоотведения, а также на основе фактических расходов воды абонентами.

Ожидаемый (расчетный) прирост потребления воды к 2038 году по каждому из типов абонентов, по каждой статье расхода воды представлен в таблице ниже. Итоговый прогноз расходов питьевой воды по типам абонентов на территории муниципального образования «Жатай» приведен на рисунке ниже.

Прогноз потребления питьевой воды по типам абонентов на территории ГО «Жатай»

            - Прогноз расходов воды по типам абонентов на территории ГО «Жатай»

| Статья водопотребления | Годовой расход, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Население | 222,96 | 227,18 | 228,85 | 235,66 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 |
| Бюджетные потребители | 19,55 | 19,55 | 22,73 | 19,52 | 21,05 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 |
| Прочие потребители | 226,98 | 251,76 | 290,02 | 299,95 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 |
| Итого по ГО «Жатай» | 469,48 | 498,49 | 541,60 | 555,13 | 560,32 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 |

Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке

Фактические потери воды при ее транспортировке в централизованных системах водоснабжения ГО «Жатай» за 2025 год составили 11,6 % от объема отпускаемой в сеть воды (628,24 тыс. м3 в год).

При осуществлении подключения всех приведенных в данной схеме перспективных потребителей и реализации всех предлагаемых мероприятий, потери воды при ее транспортировке к 2038 году, оценочно, составят порядка 67,92 тыс. м3 в год.

Прогноз потерь воды при транспортировке представлен в таблице ниже. Графическая интерпретация данной таблицы приведена на рисунке ниже.

Годовые потери воды при транспортировке тыс. м3 в год

            - Прогноз потерь воды при транспортировке на территории ГО «Жатай»

| Статья водопотребления | Годовой расход, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| Подано воды в водопроводную сеть, всего | 537,05 | 536,55 | 589,73 | 628,24 | 560,32 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 |
| Потери воды | 67,57 | 2,28 | 76,68 | 73,12 | 62,27 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 |

Перспективные балансы водоснабжения

Общий баланс подачи и реализации воды на территории ГО «Жатай» включает в себя все составляющие централизованного водоснабжения: оценочный объем воды, поданной в водопроводную сеть, потери воды в трубопроводах при ее транспортировке, а также потребление воды конечными и промежуточными абонентами.

Поскольку территория ГО «Жатай» представляет из себя одну технологическую зону водоснабжения, территориальный баланс представлен в целом по городскому округу.

Общий баланс подачи и реализации воды на территории городского округа «Жатай» составлен на основе расчетов, выполненных в предыдущих пунктах и представлен в таблице ниже.

            - Перспективный баланс водоснабжения ГО «Жатай»

| № п/п | Статья водопотребления | Годовой расход, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| 1 | Подано воды в водопроводную сеть, всего в т.ч.: | 537,05 | 536,55 | 589,73 | 628,24 | 622,59 | 664,07 | 664,07 | 664,07 | 664,07 | 664,07 | 664,07 | 664,07 | 664,07 | 664,07 | 664,07 | 664,07 | 664,07 |
| 2 | Потери воды | 67,57 | 22,78 | 76,68 | 73,12 | 62,27 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 | 67,92 |
| 2.1. | Уровень потерь воды к объему поданому в сеть | 12,6% | 0,4% | 13,0% | 11,6% | 10% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% |
| 3 | Отпущено воды из водопроводной сети, всего в т.ч.: | 469,48 | 534,27 | 513,05 | 555,13 | 560,32 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 | 596,15 |
| 3.1. | Население | 222,96 | 260,5 | 222,2 | 235,66 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 | 220,08 |
| 3.2. | Бюджетные потребители | 19,55 | 18,99 | 19,72 | 19,52 | 21,05 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 | 56,88 |
| 3.3. | Прочие потребители | 226,98 | 254,77 | 271,13 | 299,95 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 | 319,19 |

Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На территории ГО «Жатай» водоснабжение потребителей осуществляется от ФНС эксплуатируемой МУП «Жатайтеплосеть».

В данном разделе представлен анализ резерва/дефицита производительности, существующей фильтровальной насосной станции при условии сохранения существующей структуры водоснабжения. Анализ произведен на основе расчетного перспективного водного баланса с учетом требований СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и представлен в таблице ниже.

На перспективу с учетом реализации всех предлагаемых в данной Актуализации мероприятий наблюдается резерв производительности, существующей ФНС. Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения ГО «Жатай» представлен в разделах 1.4.1-1.4.2.

            - Анализ резерва/дефицита мощности сооружения водоснабжения в ГО «Жатай»

| Показатели | Единца измерения | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная производительность источника водоснабжения | м3/сут. | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| В максимальные сутки | м3/сут. | 1765,7 | 1874,7 | 2036,9 | 2165,8 | 2327,7 | 2364,5 | 2418,5 | 2468,5 | 2507,8 | 2544,6 | 2586,1 | 2622,9 | 2659,8 | 2701,4 | 2743,9 |
| Среднесуточный | м3/сут. | 1471,4 | 1562,3 | 1697,4 | 1804,8 | 1939,7 | 1970,4 | 2015,4 | 2057,1 | 2089,8 | 2120,5 | 2155,1 | 2185,8 | 2216,5 | 2251,1 | 2286,6 |
| Максимальный часовой расход | м3/ч | 95,6 | 101,5 | 110,3 | 117,3 | 126,1 | 128,1 | 131,0 | 133,7 | 135,8 | 137,8 | 140,1 | 142,1 | 144,1 | 146,3 | 148,6 |
| Средний часовой расход | м3/ч | 61,3 | 65,1 | 70,7 | 75,2 | 80,8 | 82,1 | 84,0 | 85,7 | 87,1 | 88,4 | 89,8 | 91,1 | 92,4 | 93,8 | 95,3 |
| Дефицит(-) /резерв(+) производительности | м3/сут. | 1734,3 | 1625,3 | 1463,1 | 1334,2 | 1172,3 | 1135,5 | 1081,5 | 1031,5 | 992,2 | 955,4 | 913,9 | 877,1 | 840,2 | 798,6 | 756,1 |
| Дефицит(-)/резерв (+) производительности | % | 49,55% | 46,44% | 41,80% | 38,12% | 33,50% | 32,44% | 30,90% | 29,47% | 28,35% | 27,30% | 26,11% | 25,06% | 24,01% | 22,82% | 21,60% |

Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию гарантирующих организаций (ГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

С 01.07.2025 года АО «Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения Городского округа «Жатай», а МУП «Жатайтеплосеть» - транзитной организацией (постановление ОА ГО «Жатай» от 17.06.2025г. №42, постановление ОА ГО «Жатай» т 25.04.2025г. №23).

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Схемой водоснабжения, в качестве направлений развития системы водоснабжения ГО «Жатай» был выделен вариант развития, согласно которому к реализации предусматриваются следующие мероприятия:

- Разработка ПСД и ПИР для реконструкции емкости №1,2 V=2000 м3 на ФНС;

- Реконструкция емкости №1 V=2000 м3 на ФНС;

- Реконструкция емкости №2 V=2000 м3 на ФНС;

- Приобретение и установка дохлорирования и доочистки воды в соответствии нормам (гидролизная установка) на ФНС;

- Разработка ПСД и ПИР для капитального ремонта водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС;

- Капитальный ремонт водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС (1 этап) в соответствии с разработанной в 2025 году проектно-сметной документацией;

- Капитальный ремонт водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС (2 этап) в соответствии с разработанной в 2025 году проектно-сметной документацией;

- Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей;

- Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего».

План реализации мероприятий по годам, согласно предлагаемому варианту развития, представлен в таблице ниже.

            - План реализации мероприятий схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый год начала мероприятия | Плановый год завершения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД и ПИР для реконструкции емкости №1,2 V=2000 м3 на ФНС; | 2027 | 2028 |
| 2 | Реконструкция емкости №1 V=2000 м3 на ФНС; | 2027 | 2028 |
| 3 | Реконструкция емкости №2 V=2000 м3 на ФНС; | 2027 | 2028 |
| 4 | Приобретение и установка дохлорирования и доочистки воды в соответствии нормам (гидролизная установка) на ФНС; | 2027 | 2028 |
| 5 | Разработка ПСД и ПИР для реконструкции водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС; | 2025 | 2025 |
| 6 | Реконструкция водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС (1 этап); | 2026 | 2026 |
| 7 | Реконструкция водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС (2 этап); | 2027 | 2027 |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей; | 2026 | 2036 |
| 9 | Выполнение проекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего». | 2023 | 2026 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения

Мероприятия разработаны на основании анализа существующей системы водоснабжения и выявленных проблем в структуре водоснабжения муниципального образования, а также с учетом инвестиционной программы МУП «Жатайтеплосеть» в сфере водоснабжения на 2024-2028 гг.

Цель инвестиционной программы:

- Повышение качества и надёжности услуг водоснабжения, предоставляемых населению, оптимизация использования технологического оборудования, обслуживания трубопровода;

- Формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Снижение уровня износа системы водоснабжения п. Жатай;

- Достижение экономии потребляемых ресурсов и средств, расходуемых на оплату этих ресурсов

Технические характеристики объектов указаны предварительно и будут уточнены на этапе разработки проектной документации.

- Разработка ПСД и ПИР для реконструкции емкости № 1,2 V=2000 м3 на ФНС. Реконструкция емкости №1,2 V=2000 м3 на ФНС.

Существующие две ёмкости по 2000 м3 для приёма воды от АО «Водоканал» запущены в эксплуатацию в 1994 году. На сегодня их износ составляет 96 %, в результате точечной коррозии металлических листов герметичность ёмкостей существенно нарушена, они пропускают воду. Местная замена подвергнутых коррозии листов металла не даёт ощутимого результата, так как после замены одного участка сразу же даёт течь рядом расположенный участок. При этом разрушается изоляция участков, расположенных ниже, что ведёт к увеличению потерь тепла, к тому же, минеральная вата которой утеплены ёмкости, намокая, становится сама по себе активной агрессивной средой и весьма существенной дополнительной причиной коррозии металла.

- Приобретение и установка дохлорирования и доочистка воды

Приобретение и установка дохлорирования и доочистка воды в соответствии нормам (гидролизная установка) на фильтровальную насосную станцию. Для повышения надежности и качества водоснабжения.

- Разработка ПСД и ПИР для капитального ремонта водопровода Якутск-Жатай от границы раздела балансовой принадлежности между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС. Приобретение трубы для реконструкции водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС. Реконструкция водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС.

Существующий водовод требует капитального ремонта в связи с большим износом трубопроводов. В 2025 году разработана проектно-сметная документация, с реализацией в 2026-2027 гг.

- Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей

Строительство межквартальных и внутриквартальных сетей водоснабжения обеспечит подключение к системе водоснабжения ГО «Жатай» перспективных потребителей.

- Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего».

Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективного объекта к централизованной системе водоснабжения. Данное мероприятия также предполагает строительство насосной станции на территории фильтровальной насосной станции

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

На территории ГО «Жатай» к выводу из эксплуатации объекты водоснабжения не предполагаются.

В рамках проекта «Строительства сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием для перспективного объекта «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего» предусматривается строительство насосной станции на территории фильтровальной насосной станции.

Насосная станция выполнена в полной заводской готовности в блок модульном исполнении. Размеры павильона 9000х4500х2900 выполнен из стеновых панелей с утеплителем. Блок модуль поставляется комплектно со всем технологическим оборудованием.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время система диспетчеризации осуществляется на ФНС и подземном водопроводе. Контролируются параметры температуры и давления воды в реальном временим, производится многоуровневое оповещение в случае возникновения аварийной ситуации, выхода из строя оборудование. Оповещение приходит по средствам смс – сообщения на мобильный телефон. Так же схема выведена на экран диспетчерской ГО «Жатай» для визуального мониторинга.

Строительство новых ПНС планируется с оснащением насосного оборудования преобразователями частоты вращения электропривода с передачей информации о текущих параметрах на пульт оператора.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону, могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149.

Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы коммерческого учета, производят оплату исходя из утвержденных нормативов.

Сведения об оснащённости приборами коммерческого учета более подробно представлены в разделе 1.3.5.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории ГО «Жатай» и их обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в программно-расчетном комплексе Zulu 10.0 и отражены в электронной модели системы централизованного водоснабжения ГО «Жатай», являющейся неотъемлемой частью настоящего проекта.

Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и подлежат уточнению на стадии проектирования конкретных участков. Предварительные трассы определены исходя из величины затрат на строительство водопроводов и технической возможности их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т.е. стационарных сооружений).

Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На территории ГО «Жатай» на перспективу предлагается строительство новой водопроводной насосной станции в рамках проекта «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего».

Поскольку на данный момент уже разработана проектная документация на данное мероприятие, размещение объектов утверждено. Планируемое размещение объекта системы водоснабжения представлено в программно-расчетном комплексе Zulu 10.0.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в программно-расчетном комплексе Zulu 10.0 и отражены в электронной модели систем водоснабжения ГО «Жатай».

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующая и перспективная схемы размещения объектов централизованного водоснабжения выполнены в программно-расчетном комплексе Zulu 10.0 и отражены в электронной модели систем водоснабжения ГО «Жатай», а также представлены на рисунках ниже.

Схема существующих сетей водоснабжения ГО «Жатай»

Схема перспективных сетей водоснабжения ГО «Жатай»

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Технологический процесс забора воды из источника воды и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

На водозаборе АО «Водоканал» г. Якутск для обеспечения экологической безопасности, реализованы мероприятия по внедрению технологии обеззараживания с использованием безопасных экологичных реагентов – гипохлорита натрия вместо жидкого хлора и сульфата аммония вместо аммиачной воды. Содержание хлороформа и других хлорорганических соединений в водопроводной воде, в несколько раз ниже предельно допустимых величин, установленных санитарными нормативами. Проведенные мероприятия исключили возможное негативное воздействие на окружающую среду при применении реагентов, используемых при водоподготовке.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

При актуализации схемы водоснабжения городского округа «Жатай» оценка затрат была выполнена с применением следующих методов:

расчет затрат на реализацию мероприятий с применением нормативов цен строительства (НЦС), оценка затрат на строительство и реконструкцию тепловых сетей выполнена на основании сборника «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2023. Сборник №14. Наружные тепловые сети и канализация»;

включение в состав мероприятий, предусмотренных Инвестиционной программой МУП «Жатайтеплосеть» в сфере холодного водоснабжения на 2024 - 2028 гг.

Перечень мероприятий с указанием стоимости их реализации в ценах на момент актуализации настоящей схемы водоснабжения представлен в таблице ниже.

            - Перечень мероприятий схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый год начала мероприятия | Плановый год завершения мероприятия | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД и ПИР для реконструкции емкости №1,2 V=2000 м3 на ФНС; | 2024 | 2025 | 798,80 |
| 2 | Реконструкция емкости №1 V=2000 м3 на ФНС; | 2025 | 2025 | 4326,40 |
| 3 | Реконструкция емкости №2 V=2000 м3 на ФНС; | 2025 | 2025 | 4326,40 |
| 4 | Приобретение и установка дохлорирования и доочистки воды в соответствии нормам (гидролизная установка) на ФНС; | 2025 | 2025 | 6235,80 |
| 5 | Разработка ПСД и ПИР для реконструкции водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС; | 2025 | 2025 | 8820,40 |
| 6 | Реконструкция водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС (1 этап); | 2027 | 2027 | 86 686,91 |
| 7 | Реконструкция водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС (2 этап); | 2028 | 2028 |  |
| 8 | Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей; | 2023 | 2032 | 62451,20 |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего». | 2023 | 2023 | 295247,89 |

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

Стоимость реализации мероприятий в прогнозных ценах (цены соответствующих лет) определена с использованием коэффициентов ежегодной инфляции инвестиций по годам освоения.

Индексы-дефляторы для приведения капитальных вложений и капитальных ремонтов, предусмотренных схемой теплоснабжения, к ценам соответствующих лет (в прогнозные цены) определены на основе следующих документов:

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 26.09.2025 г.);

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2036 года (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 28.11.2018 г.).

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице ниже.

            - Перечень мероприятий схемы водоснабжения по годам, на расчетный срок действия схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия в текущих ценах, тыс. руб без НДС | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка ПСД и ПИР для реконструкции емкости №1,2 V=2000 м3 на ФНС; | 798,80 |  |  |  |  | 420,20 | 378,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция емкости №1 V=2000 м3 на ФНС; | 4326,40 |  |  |  |  |  | 4326,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция емкости №2 V=2000 м3 на ФНС; | 4326,40 |  |  |  |  |  | 4326,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение и установка дохлорирования и доочистки воды в соответствии нормам (гидролизная установка) на ФНС; | 6235,80 |  |  |  |  | 3640,00 | 2595,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка ПСД и ПИР для реконструкции водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС; | 8820,40 |  |  | 8820,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Реконструкция водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС (1 этап); | 26006,08 |  |  |  | 26006,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция водовода Якутск-Жатай от границы раздела между АО «Водоканал» и МУП «Жатайтеплосеть» до ФНС (2 этап); | 60680,83 |  |  |  |  | 60680,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей; | 62451,20 |  |  |  | 9353,90 | 9728,10 | 10117,20 | 10521,90 | 605,40 | 1142,4 | 357,50 | 1509,90 | 15752,8 | 2512,60 | 849,50 |
| 10 | Строительство сетей водоснабжения и водоотведения с проектированием «Общеобразовательный комплекс «Точка будущего». | 295247,89 |  |  |  | 295247,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | 468893,80 | 0 | 0 | 0 | 8820,4 | 330 607,87 | 74 469,13 | 21 744,40 | 10 521,90 | 605,40 | 1 142,40 | 357,50 | 1 509,90 | 15 752,80 | 2 512,60 |

Таким образом финансовые вложения в реализацию мероприятий схемы водоснабжения ГО «Жатай» составят — 468,893 млн. руб. (в текущих ценах), без НДС.

Рассчитанные стоимости являются предварительными и будут уточнены (могут измениться) на этапе разработки ПСД.

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения

Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации водоснабжения с учетом последних 3 лет

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в ГО «Жатай» утверждаются государственным комитетом по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

С 01.07.2025 года АО «Водоканал» наделено статусом гарантирующей организации в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения Городского округа «Жатай», а МУП «Жатайтеплосеть» - транзитной организацией (постановление ОА ГО «Жатай» от 17.06.2025г. №42, постановление ОА ГО «Жатай» т 25.04.2025г. №23).

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и динамика их изменения за 2023-2026 гг. для ресурсоснабжающих организаций МУП «Жатайтеплосеть», АО «Водоканал» представлены в таблице ниже.

            - Тарифы на питьевое водоснабжение за 2023-2026 гг. МУП «Жатайтеплосеть», АО «Водоканал»

| Наименование организации | Период | Тариф на питьевое водоснабжение, одноставочный, руб./м3 |
| --- | --- | --- |
| МУП «Жатайтеплосеть» | Прочие потребители |  |  |
|  | c 01.01.2023 по 30.06.2023 | 89,32 |
|  | c 01.07.2023 по 31.12.2023 | 89,32 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
|  | c 01.01.2023 по 30.06.2023 | 107,18 |
|  | c 01.07.2023 по 31.12.2023 | 107,18 |
|  | Прочие потребители |  |  |
|  | c 01.01.2024 по 30.06.2024 | 89,32 |
|  | c 01.07.2024 по 31.12.2024 | 99,15 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
|  | c 01.01.2024 по 30.06.2024 | 107,18 |
|  | c 01.07.2024 по 31.12.2024 | 118,98 |
|  | Прочие потребители |  |  |
|  | c 01.01.2025 по 30.06.2025 | 99,15 |
| АО «Водоканал» | c 01.07.2025 по 31.12.2025 | 105,19 |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
| МУП «Жатайтеплосеть» | c 01.01.2025 по 30.06.2025 | 118,98 |
| АО «Водоканал» | c 01.07.2025 по 31.12.2025 | 126,23 |
| АО «Водоканал» | Прочие потребители (АО «Водоканал») |  |  |
|  | c 01.01.2026 по 30.09.2026 | 105,19 |
|  | c 01.10.2026 по 31.12.2026 | 95,45 |
|  | Население (АО «Водоканал», тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |
|  | c 01.01.2026 по 30.09.2026 | 128,33 |
|  | c 01.07.2026 по 31.12.2026 | 116,45 |
| МУП «Жатайтеплосеть» | Прочие потребители (транспортировка МУП «Жатайтеплосеть») |  |
|  | c 01.01.2026 по 30.09.2026 | 48,20 |
|  | c 01.10.2026 по 31.12.2026 | 50,19 |

Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы водоснабжения

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

- на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

- на сырье и материалы;

- на ремонт основных средств;

- на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

- на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

- прочие расходы.

Структура тарифов МУП «Жатайтеплосеть» на 2025-2026 представлена в таблице ниже.

            - Структура тарифа МУП «Жатайтеплосеть» на 2026 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2026 год (транспортировка) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные расходы | тыс.руб. | 20 972,4 |
| I.1 | Производственные расходы | тыс.руб. | 13 420,68 |
| I.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 4 578,80 |
| I.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 2 972,92 |
| II | Расходы на приобретение энергоресурсов | тыс. руб. | 3 646,3 |
| II.1 | Электрическая энергия | тыс. руб. | 3 020,66 |
| II.2 | Тепловая энергия | тыс. руб. | 625,63 |
| II.5 | Сырье (покупная вода) в т.ч. | тыс. руб. | 0 |
| III | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 490,15 |
| III.2 | Расходы на оплату налогов и сборов | тыс.руб. | 440,11 |
| III.4 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 0 |
| III.6 | Расходы на обслуживание внутриквартальных сетей | тыс.руб. | 0 |
| III.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс.руб. | 0 |
| III.9 | Расходы на химические реагенты. | тыс.руб. | 50,04 |
| IV | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 4 177,78 |
| V | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 2 085,34 |
| V.5 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами; | тыс.руб. | 101,92 |
| VII | Корректировка НВВ | тыс.руб. | -1 472,92 |
| VIII | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 29 899,05 |
| IX | Тариф на холодное водоснабжение | руб/куб.м. | 50,19 |
| X | Темп роста | % | 104,13 |

            - Структура тарифа АО «Водоканал» на 2026 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2026 год (поставка) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Операционные расходы | тыс.руб. | 678 575,48 |
| I.1 | Производственные расходы | тыс.руб. | 585 388,24 |
| I.2. | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 43 550,53 |
| I.3 | Административные расходы | тыс.руб. | 39 446,43 |
| II | Расходы на приобретение энергоресурсов | тыс. руб. | 10 190,27 |
| II.1 | Электрическая энергия | тыс. руб. | 290 692,97 |
| II.2 | Тепловая энергия | тыс. руб. | 168 802,62 |
| II.5 | Сырье (покупная вода) в т.ч. | тыс. руб. | 12 218,33 |
| III | Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 109 672,03 |
| III.2 | Расходы на оплату налогов и сборов | тыс.руб. | 0 |
| III.4 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 369 097,55 |
| III.6 | Расходы на обслуживание внутриквартальных сетей | тыс.руб. | 16 788,50 |
| III.7 | Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов | тыс.руб. | 15 816,87 |
| III.9 | Расходы на химические реагенты. | тыс.руб. | 262 140,45 |
| IV | Амортизация основных средств | тыс.руб. | 0 |
| V | Нормативная прибыль | тыс.руб. | 9 405,59 |
| V.5 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами; | тыс.руб. | 64 946,14 |
| VII | Корректировка НВВ | тыс.руб. | 311 850,19 |
| VIII | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс.руб. | 649,84 |
| IX | Тариф на холодное водоснабжение | руб/куб.м. | 649,84 |
| X | Темп роста | % | 71 888,97 |

Плата за подключение к системе водоснабжения и поступление денежных средств от осуществления деятельности по водоснабжению

Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения утверждается государственным комитетом по ценовой политике Республики Саха (Якутия).

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к расчету платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного, горячего водоснабжения и водоотведения МУП «Жатайтеплосеть» на 2025 год представлена в таблице ниже.

            - Ставка тарифа на подключаемую нагрузку

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку к централизованной системе холодного водоснабжения | тыс.руб./ м3 в сутки | 0 |

Также устанавливаются ставки тарифов за протяженность к централизованным системам холодного водоснабжения объектов с подключаемой нагрузкой менее 250 куб.м. в сутки для МУП «Жатайтеплосеть» на 2025 год согласно приложению №2 к постановлению №291 от 20.12.2024 г. «Об установлении ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного, горячего водоснабжения и водоотведения МУП «Жатайтеплосеть», на 2025 год».

Поступление денежных средств от подключения (технологического присоединения) к системам водоснабжения МУП «Жатайтеплосеть» за 2025 год представлены в таблице ниже.

            - Перечень фактического исполнения технологического присоединения к централизованной системе водоснабжения МУП «Жатайтеплосеть»

| Наименование договора на (технологическое присоединение), | Наименование, адрес заявителя | Подключаемая нагрузка объекта | Договор №, дата заключения. | Сумма согласно договора технологического присоединения с НДС | Оплачено согласно договора | Вид исполнения | Затраты на материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной стистеме холодного водоснабжения | Чайка Ольга Петровна | 1,152 м3/сут. | ФЛ-01/25 от 28.01.2025. | 11603,98 | 11 603,98 | Хоз.способом |  |
| Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной стистеме холодного водоснабжения | "АО ""Корпорация развития РС(Я)"" ГВС | 16,56 м3/сут. | ЮЛ-17 от 28.12.2022 | 10013,64 | 10 013,64 | Хоз.способом |  |
| Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной стистеме холодного водоснабжения | "АО ""Корпорация развития РС(Я)"" ХВС | 17,48 м3/сут. | ЮЛ-16 от 28.12.2022 | 8124,00 | 8 124,00 | Хоз.способом |  |
| Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной стистеме холодного водоснабжения | Сагов Муса Бексултанович | 5,76 м3/сут. | ФЛ-02/25 от 11.09.2025 | 15714,00 | 15 714 | Хоз.способом |  |
| Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной стистеме холодного водоснабжения | ИП Кирьяк Валентина Сергеевна | 1,92 м3/сут. | ФЛ-03/25 от 22.09.2025 | 23319,00 | 23 319,00 | Хоз.способом |  |
| Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной стистеме холодного водоснабжения | Зуев Сергей Сергеевич | 6,0 м3/сут. | ФЛ-04/25 от 20.10.2025 | 23319,83 | 23 319,83 | Хоз.способом |  |

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

Перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности, включает в себя классификацию показателей, представляющих характеристики объектов централизованных систем водоснабжения, эксплуатируемых организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение.

К показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения относятся:

а) показатели качества воды;

б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели качества воды

Показателями качества питьевой воды являются:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Показателями качества горячей воды являются:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды;

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды.

Значения показателей качества питьевой воды определяются следующим образом:

а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпс):

Дпс=КнпКп∙100%,

Кнп - количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб;

б) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (Дпрс):

Дпрс=КпрсКп∙100%,

Кпрс - количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

Значения показателей качества горячей воды определяются следующим образом:

а) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Ктгв):

Ктгв=КнпгКп∙100%,

Кнпг - количество проб горячей воды в местах поставки горячей воды, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество отобранных проб.

б) доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (Дптс):

Дптс=КпнКп∙100%,

Кпн - количество проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, не соответствующих установленным требованиям;

Кп - общее количество проб, отобранных в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметрам, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоснабжения;

- продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

а) Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

б) Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

в) Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

Показателями эффективности использования ресурсов являются:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/ м³);

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/ м³);

Фактические значения показателей энергетической эффективности определяются следующим образом:

а) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)
Дпв=VпотVобщ∙100%

Vобщ - общий объем воды, поданной в водопроводную сеть;

Vпот - объем потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке;

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м³)

Урп=КэVобщ

Кэ - общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе;

Vобщ - общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка;

в) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/ м³)

Утр=КэVобщ

Vобщ - общий объем транспортируемой питьевой воды.

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Стоит отметить, что данные показатели являются ориентировочными и зависят от многих внешних условий, таких как: доля реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения в указанные сроки, соответствие прогнозного расхода воды потребителям фактическому на каждый год, соответствие прироста численности населения и др., и подлежат ежегодному перерасчету в целях актуализации.

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные целевые показатели федеральным органом исполнительной власти в ГО «Жатай» не установлены.

            - Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ГО «Жатай»

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Базовый год | Перспективное положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2038 |
| 1. | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 10,11 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб питьевой воды | % | 5,88 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество аварий в расчете на протяженность водопроводной сети (канализации) в год, для холодного водоснабжения (водоотведения) | ед./км | 0,16 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 8,99 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт*ч/м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/м³ | 0,51 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 4 | Прочие показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4.2. | Износ оборудования объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе: | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 4.2.1. | оборудование водозаборов | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.2.2. | оборудование системы очистки воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3. | оборудование системы транспортировки воды | % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 4.3. | Техническое состояние водопроводных сетей | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.4. | Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Согласно Федеральному закону от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» правом эксплуатации бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения наделяется гарантирующая организация, в зоне действия которой расположен данный объект.

Согласно Федеральному закону от 7.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст.12 п.2), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

По состоянию на 2025 год на территории ГО «Жатай» бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не обнаружено.